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[bookmark: _Toc17108][bookmark: _Toc23640]BU KILAVUZ HAKKINDA
Amaç
[bookmark: _Toc5593][bookmark: _Toc2036]Bu kılavuz, bu ünitenin montajını, kurulumunu, çalıştırılmasını ve sorun giderme işlemlerini açıklamaktadır. Lütfen kurulum ve çalıştırma işlemlerinden önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
Kapsam
Bu kılavuz, güvenlik ve kurulum yönergelerinin yanı sıra aletler ve kablolama hakkında bilgi sağlar.

GÜVENLİK TALİMARLARI

[image: ]     UYARI: Bu bölüm önemli güvenlik ve kullanım talimatları içermektedir. Bu kılavuzu okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Üniteyi kullanmadan önce, ünite, piller ve bu kılavuzun ilgili tüm bölümleri üzerindeki tüm talimatları ve uyarı işaretlerini okuyun.
DİKKAT -- Yaralanma riskini azaltmak için, sadece derin döngülü kurşun asit tipi şarj edilebilir aküleri şarj edin. Diğer tip aküler patlayarak yaralanmalara ve hasara neden olabilir.
Üniteyi parçalarına ayırmayın. Servis veya onarım gerektiğinde yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden montaj elektrik çarpması veya yangın riskine neden olabilir.
Elektrik çarpması riskini azaltmak için, herhangi bir bakım veya temizlik yapmadan önce tüm kabloların bağlantısını kesin. Ünitenin kapatılması bu riski azaltmayacaktır.
DİKKAT – Bu cihazın akülü kurulumunu sadece kalifiye personel yapabilir.
ASLA donmuş bir aküyü şarj etmeyin.
Bu inverter/şarj cihazının optimum çalışması için, lütfen uygun kablo boyutunu seçmek üzere gerekli özellikleri takip edin. Bu inverteri/şarj cihazını doğru şekilde çalıştırmak çok önemlidir.
Akülerin üzerinde veya çevresinde metal aletlerle çalışırken çok dikkatli olun. Bir aleti düşürerek aküleri veya diğer elektrikli parçaları kıvılcımlandırmak veya kısa devre yaptırmak patlamaya neden olabilecek potansiyel bir risktir.
AC veya DC terminallerinin bağlantısını kesmek istediğinizde lütfen kurulum prosedürünü kesinlikle izleyin. Ayrıntılar için lütfen bu kılavuzun KURULUM bölümüne bakın.
Akü beslemesi için aşırı akım koruması olarak sigorta sağlanmıştır.
TOPRAKLAMA TALİMATLARI -Bu inverter/şarj cihazı kalıcı topraklı bir kablo sistemine bağlanmalıdır. Bu inverteri kurmak için yerel gerekliliklere ve yönetmeliklere uyduğunuzdan emin olun.
AC çıkışı ve DC girişinin kısa devre yapmasına ASLA neden olmayın. DC girişi kısa devre yaptığında şebekeye BAĞLAMAYIN.
UYARI! Bu cihaza sadece kalifiye servis personeli servis verebilir. Sorun giderme tablosunu takip ettikten sonra hatalar hala devam ediyorsa, lütfen bu inverteri/şarj cihazını bakım için yerel bayiye veya servis merkezine geri gönderin.
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ÜRÜNE GENEL BAKIŞ
[image: D:/work2/CM 3.5K/线稿/0429/3.png3]
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KURULUM
Ürün İçeriği
Kurulumdan önce lütfen üniteyi inceleyin. Paketin içindeki hiçbir şeyin hasarlı olmadığından emin olun. Paketin içinde aşağıdaki öğeleri almış olmalısınız:
1. Ünite x 1
2. Kullanım Kılavuzu x 1
3. AC terminal (kırmızı x 2 / siyah x 2) 
4. PV terminal (kırmızı x 1 / siyah x 1) 

Hazırlık
Tüm kabloları bağlamadan önce, lütfen aşağıda gösterildiği gibi üç vidayı sökerek alt kapağı çıkarın.


[image: D:/work2/CM 3.5K/线稿/0429/4.png4]

[bookmark: _Toc8760]Montaj
[image: D:/work2/CM 3.5K/线稿/0406/4.png4]Kurulacak yeri seçmeden önce dikkat edilmesi gerekenler:
1. İnverteri yanıcı yapı malzemeleri üzerine monte etmeyin.
2. Sağlam bir yüzeye monte edin
3. LCD ekranın her zaman okunabilmesini sağlamak için bu inverteri göz hizasına kurun.
4. Optimum çalışmayı sağlamak için ortam sıcaklığı 0°C ile 55°C arasında olmalıdır.
5. Tavsiye edilen montaj konumu, duvara dikey olarak konumlandırılmasıdır.
6. Yeterli ısı dağılımını garanti etmek ve kabloları çıkarmak için yeterli alana sahip olmak için diğer nesneleri ve yüzeyleri sağ şemada gösterildiği gibi tuttuğunuzdan emin olun.

[image: ]SADECE BETONA VE YANMAZ YÜZEYLERE MONTAJ İÇİN UYGUNDUR.
Üç vidayı vidalayarak üniteyi takın. M4 veya M5 vidaların kullanılması tavsiye edilir.

[image: 12]

Batarya Bağlantısı
DİKKAT: Güvenli çalışma ve yönetmeliklere uygunluk için, akü ile inverter arasına ayrı bir DC aşırı akım koruyucusu veya bağlantı kesme cihazı takılması istenir. Bazı uygulamalarda bağlantı kesme cihazı istenmeyebilir, ancak yine de aşırı akım korumasının takılı olması istenir. Lütfen gerekli sigorta veya kesici boyutu olarak aşağıdaki tablodaki tipik amper değerine bakın.
Soyma uzunluğu:
[image: ] 
UYARI! Tüm kablo bağlantıları kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.
UYARI! Akü bağlantısı için uygun kablo kullanmak sistem güvenliği ve verimli çalışması 
için çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için, lütfen aşağıda önerilen uygun kabloyu, sıyırma uzunluğunu (L2) ve kalaylama uzunluğunu (L1) kullanın.

    Önerilen akü kablosu, sıyırma uzunluğu (L2) ve kalaylama uzunluğu (L1):
	Model
	Maksimum
Amper
	Batarya
Kapasitesi
	Kablo Ölçüsü
	  Kablo
mm2
	L1
(mm)
	L 2
(mm)
	Tork
Aralığı

	1500W-24
	70A
	100AH
	6AWG
	13.3
	3
	18
	2~ 3 Nm

	2500W-24
	100A
	100AH
	4AWG
	21.15
	3
	18
	2~ 3 Nm

	Diğer Modeller
	140A
	100AH
	2AWG
	38
	3
	18
	2~ 3 Nm



Batarya bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
1. Önerilen sıyırma uzunluğuna göre pozitif ve negatif kablolar için yalıtım manşonunu 18 mm çıkarın.
2. Tüm batarya paketlerini ünitelerin gerektirdiği şekilde bağlayın. Önerilen batarya kapasitesinin kullanılması önerilir.
3. Akü kablosunu inverterin akü konektörüne düz bir şekilde takın ve cıvataların 2-3 Nm torkla sıkıldığından emin olun. Hem akü   
 hem de inverter/şarj kutuplarının doğru bağlandığından ve akü kablolarının akü konektörüne sıkıca vidalandığından emin olun.
[image: 08]
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	UYARI: Elektrik Çarpma Tehlikesi
Seri halde yüksek akü gerilimi nedeniyle montaj dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.



	
[image: ]
	DİKKAT!! İnverter terminalinin düz kısmı arasına herhangi bir şey koymayın Aksi takdirde aşırı ısınma meydana gelebilir.
DİKKAT!! Terminaller sıkıca bağlanmadan önce terminallere anti-oksidan madde uygulamayın.
DİKKAT!! Son DC bağlantısını yapmadan veya DC kesiciyi/ayırıcıyı kapatmadan önce, pozitif (+) değerin pozitif (+) değere ve negatif (-) değerin negatif (-) değere bağlandığından emin olun.



[bookmark: _Toc15708][bookmark: _Toc7520]AC Giriş/Çıkış Bağlantısı
DİKKAT!! AC giriş güç kaynağına bağlamadan önce, lütfen inverter ile AC giriş güç kaynağı arasına ayrı bir AC kesici takın. Bu, inverterin bakım sırasında güvenli bir şekilde ayrılabilmesini ve AC girişinin aşırı akımından tamamen korunmasını sağlayacaktır. Tavsiye edilen AC kesici özelliği 50A'dir. 
DİKKAT!! “IN” ve ‘OUT’ işaretli iki terminal bloğu vardır. Lütfen giriş ve çıkış konektörlerini yanlış bağlamayın.
UYARI! Tüm kablo bağlantıları kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.	
UYARI! AC giriş bağlantısı için uygun kablo kullanmak sistem güvenliği ve verimli çalışma için çok önemlidir. 
Yaralanma riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki gibi önerilen uygun kablo boyutunu kullanın.

     AC kabloları için önerilen kablo gereksinimi

	Model
	Ölçü
	Tork Aralığı

	1.5KW
	12AWG
	1.4~ 1.6Nm

	2.5KW/3.5W
	10AWG
	1.4~ 1.6Nm

	5.5KW
	8 AWG
	1.4~ 1.6Nm





AC giriş/çıkış bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
1. AC giriş/çıkış bağlantısı yapmadan önce DC koruyucuyu veya ayırıcıyı açtığınızdan emin olun.
2. Altı iletken için yalıtım kılıfını 10 mm çıkarın. Ve faz L ve nötr iletken N'yi 3 mm kısaltın.
3. AC giriş kablolarını terminal bloğunda belirtilen kutuplara göre yerleştirin ve terminal vidalarını sıkın. PE'yi bağladığınızdan emin olun önce koruyucu iletken ([image: ]) 
[image: ]→Toprak(sarı-yeşil) L→Faz (Kahverengi) N→Nötr (Mavi)
[image: 05]
	
[image: ]
	UYARI:
Üniteye kablo bağlamaya çalışmadan önce AC güç kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun.



4. Ardından, AC çıkış kablolarını terminal bloğunda belirtilen kutuplara göre yerleştirin ve terminal vidalarını sıkın. Önce PE koruyucu iletkeni ([image: ]) bağladığınızdan emin olun.
[image: ]→Toprak(sarı-yeşil) L→Faz (kahverengi)
N→Nötr (mavi)
[image: 06]
5. Kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
DİKKAT: Önemli
AC kablolarını doğru polarite ile bağladığınızdan emin olun. L ve N kabloları ters bağlanırsa, bu inverterler paralel çalışmada çalıştırıldığında şebeke kısa devresine neden olabilir.


DİKKAT: Klima gibi cihazların yeniden başlatılması için en az 2~3 dakika gerekir, çünkü devrelerin içindeki soğutucu gazın dengelenmesi için yeterli zamana sahip olunması gerekir. Bir güç kesintisi meydana gelir ve kısa sürede düzelirse, bağlı cihazlarınıza zarar verecektir. Bu tür bir hasarı önlemek için, lütfen kurulumdan önce klimanın zaman geciktirme fonksiyonuna sahip olup olmadığını üreticisinden kontrol edin. Aksi takdirde, bu inverter/şarj cihazı aşırı yük hatasını tetikler ve cihazınızı korumak için çıkışı keser, ancak bazen yine de klimada dahili hasara neden olur.

[bookmark: _Toc2905]


[bookmark: _Toc7343]PV Bağlantı
DİKKAT: PV modüllerine bağlamadan önce, lütfen inverter ve PV modülleri arasına ayrıca bir DC devre kesici takın.
UYARI! Tüm kablo bağlantıları kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.
UYARI! PV modül bağlantısı için uygun kablo kullanmak sistem güvenliği ve verimli çalışma için çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki gibi önerilen uygun kablo boyutunu kullanın.
	Model
	Amper Değeri
	Kablo Ölçüsü
	Tork

	1.5KW-3.5KW
	15A
	12 AWG
	1.4~1.6 Nm

	5.5KW
	18A
	12 AWG
	1.4~1.6 Nm



PV Modül Seçimi:
Uygun PV modüllerini seçerken, lütfen aşağıdaki parametreleri göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun:
1. PV modüllerin açık devre gerilimi (Voc) İnverterin maksimum PV dizisi açık devre gerilimini aşmamalıdır.
2. PV modüllerinin açık devre voltajı (Voc) minimum voltajından yüksek olmalıdır.
	Solar Şarj Modu

	INVERTER MODEL
	1.5KW-3.5KW
	5.5KW

	Max. PV Dizi Açık Devre Voltajı
	500DC

	PV Dizi MPPT Voltaj Aralığı
	30VDC~500VDC
	60VDC~500VDC

	Max. PV Giriş Akımı
	15A
	18A




Örnek olarak 450Wp ve 550Wp PV modülünü ele alalım. Yukarıdaki iki parametre dikkate alındıktan sonra, önerilen modül konfigürasyonları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

	Güneş paneli özellikleri
- 450Wp
· Vmp: 34.67Vdc
· Imp: 13.82A
· Voc: 41.25Vdc
· Isc: 12.98A

	SOLAR Giriş
	Panel Sayısı
	Toplam Giriş Gücü
	Inverter Model

	
	1 adet in seri
	1 adet
	450 W
	1.5KW-5.5KW

	
	2 adet in seri
	2 adet
	900 W
	1.5KW-5.5KW

	
	3 adet in seri
	3 adet
	1,350 W
	1.5KW-5.5KW

	
	4 adet in seri
	4 adet
	1,800 W
	1.5KW-5.5KW

	
	5 adet in seri
	5 adet
	2,250 W
	2.5KW-5.5KW

	
	6 adet in seri
	6 adet
	2,700 W
	2.5KW-5.5KW

	
	7 adet in seri
	7 adet
	3,150 W
	2.5KW-5.5KW

	
	8 adet in seri
	8 adet
	3,600 W
	3.5KW-5.5KW

	
	9 adet in seri
	9 adet
	4,050 W
	3.5KW-5.5KW

	
	10 adet in seri
	10 adet
	4,500 W
	5.5KW

	
	11 adet in seri
	11 adet
	4,950 W
	

	
	12 adet in seri
	12 adet
	5,400 W
	

	
	6 adet seri ve 2 takım paralel
	12 adet
	5,400 W
	

	Güneş paneli özellikleri
- 550Wp
· Vmp: 42.48Vdc
· Imp: 12.95A
· Voc: 50.32Vdc
· Isc: 13.70A

	SOLAR Giriş
	Panel Sayısı
	Toplam Güç Girişi
	Inverter Model

	
	1 adet in seri
	1 adet
	550 W
	1.5KW-5.5KW

	
	2 adet in seri
	2 adet
	1,150 W
	1.5KW-5.5KW

	
	3 adet in seri
	3 adet
	1,650 W
	1.5KW-5.5KW

	
	4 adet in seri
	4 adet
	2,200 W
	2.5KW-5.5KW

	
	5 adet in seri
	5 adet
	2,750 W
	2.5KW-5.5KW

	
	6 adet in seri
	6 adet
	3,300 W
	3.5KW-5.5KW

	
	7 adet in seri
	7 adet
	3,850 W
	3.5KW-5.5KW

	
	8 adet in seri
	8 adet
	4,400 W
	5.5KW

	
	9 adet in seri
	9 adet
	4,950 W
	

	
	4 adet seri ve 2 takım paralel
	8 adet
	4,400 W
	

	
	5 adet seri ve 2 takım paralel
	10 adet
	5,500 W
	



	
PV Modül Kablo Bağlantısı:

[image: ]PV modül bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
1. Pozitif ve negatif iletkenler için yalıtım manşonunu 10 mm çıkarın.
2. PV modüllerinden ve PV giriş konektörlerinden gelen bağlantı kablosunun doğru polaritesini kontrol edin. Ardından, bağlantı kablosunun pozitif kutbunu (+) FV giriş konektörünün pozitif kutbuna (+) bağlayın. Bağlantı kablosunun negatif kutbunu (-) FV giriş konektörünün negatif kutbuna (-) bağlayın.
[image: 07]
3. Kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.




Son Montaj	

   Tüm kabloları bağladıktan sonra, lütfen aşağıda gösterildiği gibi iki vidayı vidalayarak alt kapağı geri takın.

[image: 5]
ÇALIŞTIRMA
[bookmark: _Toc175]GÜÇ ON/OFF
[image: 指向右边的反手食指][image: D:/work2/CM 3.5K/线稿/PNG/13.png13]

Ünite düzgün bir şekilde kurulduktan ve piller iyice bağlandıktan sonra, üniteyi açmak için Açma/Kapama düğmesine (kasanın düğmesinde bulunur) basmanız yeterlidir.

Çalıştırma ve Gösterge Paneli
Aşağıdaki tabloda gösterilen çalıştırma ve gösterge paneli sürücünün ön panelindedir. Çalışma durumunu ve giriş/çıkış güç bilgilerini gösteren üç gösterge, dört fonksiyon tuşu ve bir LCD ekran içerir.
[image: C:\Users\SMK-Jary\Desktop\em-manual-7.pngem-manual-7]









LED Göstergeler
	LED Göstergeler
	Mesaj

	
[image: ]
	Yeşil
	Sabit Açık
	Çıkış, Hat modunda şebeke tarafından beslenir.

	
	
	Yanıp Sönme
	Çıkış, akü modunda akü veya PV ile beslenir.

	
[image: ]
	Yeşil
	Sabit Açık
	Akü tamamen şarj edilmiştir.

	
	
	Yanıp Sönme
	Akü şarj oluyor.

	
[image: ]
	Kırmızı
	Sabit Açık
	İnverterde arıza meydana gelir.

	
	
	Yanıp Sönme
	İnverterde uyarı durumu oluşur.



Fonksiyon Tuşları		
	Fonksiyon Tuşları
	Açıklama

	ESC
	Ayar modundan çıkmak için

	UP
	Önceki seçime gitmek için

	DOWN
	Sonraki seçime gitmek için

	ENTER
	Ayar modunda seçimi onaylamak veya ayar moduna girmek için



[bookmark: _Toc5181]LCD Ayarları	
ENTER düğmesine 3 saniye basılı tuttuktan sonra, ünite ayar moduna girecektir. Ayar programlarını seçmek için “YUKARI” veya “AŞAĞI” düğmesine basın. Ardından, seçimi onaylamak için “ENTER” düğmesine veya çıkmak için ESC düğmesine basın.


Ayar Programları
	Program
	Açıklama
	Seçilebilir opsiyon

	01
	Çıkış kaynağı önceliği: Yük güç kaynağı önceliğini yapılandırmak için
	Öncelik Şebeke (varsayılan)
[image: ]
	Şebeke, yüklere birinci öncelik olarak güç sağlayacaktır.
Güneş ve batarya enerjisi, yalnızca şebeke elektriği mevcut olmadığında yüklere güç sağlayacaktır.

	
	
	     Öncelik Solar

[image: ]
	Güneş enerjisi birinci öncelik olarak yüklere güç sağlar.
Eğer güneş enerjisi tüm bağlı yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, batarya enerjisi yüklere aynı anda güç sağlayacaktır.
Kamu hizmeti yalnızca herhangi bir koşul gerçekleştiğinde yüklere güç sağlar: 
- Güneş enerjisi mevcut değil Akü voltajı ya düşük seviye uyarı voltajına ya da program 12'deki ayar noktasına düşer.

	
	
	SBU önceliği
[image: ]
	Güneş enerjisi birinci öncelik olarak yüklere güç sağlar. Eğer güneş enerjisi tüm bağlı yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, akü enerjisi yüklere aynı anda güç sağlayacaktır. Yardımcı program yüklere yalnızca akü voltajı düşük seviye uyarı voltajına veya program 12'deki ayar noktasına düştüğünde güç sağlar.

	
	
	SUB önceliği
[image: ]
	Önce güneş enerjisi şarj edilir ve ardından yüklere güç verilir. Güneş enerjisi bağlı tüm yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, Şebeke enerjisi yüklere aynı anda güç sağlayacaktır.

	
	
	SUF önceliği
[image: 562340d1a30cb4d2b6897efda00402f]
	Güneş enerjisi tüm bağlı yükler ve akü şarjı için yeterliyse, güneş enerjisi şebekeye geri beslenebilir 

Güneş enerjisi bağlı tüm yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, şebeke enerjisi yüklere aynı anda güç sağlayacaktır.

	02
	Maksimum şarj akımı: Solar ve şebeke şarj cihazları için toplam şarj akımını yapılandırmak için. (Maks. şarj akımı = şebeke şarj akımı + solar şarj akımı)
	60A (varsayılan)

[image: ]
	Seçilirse, kabul edilebilir şarj akımı aralığı maks. AC şarj akımından Maks. şarj akımına kadar olacaktır ， ancak AC şarj akımından daha az olmamalıdır （program 11）

	03
	AC giriş voltaj aralığı
	Ev Aletleri (varsayılan)

[image: ]
	Seçilirse, kabul edilebilir AC giriş voltaj aralığı 90-280VAC arasında olacaktır.

	
	
	UPS

[image: ]
	Seçilirse, kabul edilebilir AC giriş voltaj aralığı 170-280VAC arasında olacaktır.

	
	
	Jenratör
[image: 图标

描述已自动生成]
	Seçilirse, kabul edilebilir AC giriş voltaj aralığı 90-280VAC arasında ve jeneratörlerle uyumlu olacaktır. Not: Jeneratörler çıkışları dalgalı olduğundan, inverter çıkışı da dalgalı olabilir.

	05
	Batarya Tipi
	AGM (varsayılan)

[image: ]
	Flooded

[image: ]

	
	
	Kullanıcı-Tanımlı

[image: ]

	“Kullanıcı Tanımlı” seçilirse, akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26'da ayarlanabilir,
27 ve 29.

	
	
	[image: ]Haberleşmesiz lityum batarya
	“LIB” seçilirse, akü varsayılan değeri iletişimsiz lityum akü için uygundur akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26,27 ve 29'da ayarlanabilir.

	06
	Aşırı yük oluştuğunda otomatik yeniden başlatma
	Yeniden başlat devre dışı[image: ]
	Yeniden başlatmayı etkinleştir (varsayılan)
[image: ]


	07
	Aşırı sıcaklık oluştuğunda otomatik yeniden başlatma
	[image: ]Yeniden başlat devre dışı
	Yeniden başlatmayı etkinleştir (varsayılan)
[image: ]


	
08
	Çıkış Voltajı
	220V

[image: ]
	[image: ]230V (varsayılan)



	
	
	240V
[image: ]

	

	09
	Çıkış frekansı
	50Hz (varsayılan)

[image: ]
	60Hz

[image: ]

	10
	Otomatik baypas “Otomatik” seçildiğinde, şebeke gücü normalse, anahtar kapalı olsa bile otomatik olarak baypas edecektir.
	Manuel(varsayılan)
[image: ]
	auto
[image: ]

	11
	Maksimum şebeke şarj akımı
	30A (varsayılan)


[image: ]

Seçilirse, kabul edilebilir şarj akımı aralığı spesifikasyonun 2 maksimum AC şarj akımıdır

	12
	Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde gerilim noktasının şebeke kaynağına geri ayarlanması.
	48V modeller: 46V (varsayılan) Ayar aralığı 48v model için 44.0V ila 57.2V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük ve minimum ayar değeri 29 değerinden büyük olmalıdır.

	
	
	24V modeller: 23V (varsayılan) Ayar aralığı 24v model için 22.0V ila 28.6V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük ve minimum ayar değeri 29 değerinden büyük olmalıdır.

	
	
	12V modeller: 11.5V (varsayılan) Ayar aralığı 12v model için 11.0V ila 14.3V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük ve minimum ayar değeri 29 değerinden büyük olmalıdır.

	13
	Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde gerilim noktasının akü moduna geri ayarlanması.
	Batarya Full Şarj
(Varsayılan)
[image: ]
	48V model:
Ayar aralığı 48V ile tam arasındadır (program26-0.4V değeri), ancak maksimum ayar değeri program12 değerinden fazla olmalıdır.
24V model:
Ayar aralığı 24V ile tam arasındadır (program26-0.4V değeri), ancak maksimum ayar değeri program12 değerinden fazla olmalıdır.
12V model:
Ayar aralığı 12V ile tam arasındadır (program13-0.4V değeri), ancak maksimum ayar değeri program12 değerinden fazla olmalıdır.



	16
	Şarj cihazı kaynak önceliği: Şarj cihazı kaynak önceliğini yapılandırmak için
	Bu inverter/şarj cihazı Hat, Bekleme veya Arıza modunda çalışıyorsa, şarj cihazı kaynağı aşağıdaki gibi programlanabilir:

	
	
	Öncelik Solar

[image: ]
	Güneş enerjisi ilk öncelik olarak aküyü şarj edecektir. Kamu hizmeti yalnızca güneş enerjisi mevcut olmadığında aküyü şarj edecektir.

	
	
	Solar ve Şebeke (varsayılan)
[image: ]
	Güneş enerjisi ve şebeke aynı anda aküyü şarj edecektir.

	
	
	Sadece Solar

[image: ]
	Şebeke mevcut olsun ya da olmasın güneş enerjisi tek şarj kaynağı olacaktır.

	
	
	Bu invertör/şarj cihazı Akü modunda çalışıyorsa, sadece güneş enerjisi aküyü şarj edebilir. Güneş enerjisi mevcut ve yeterli ise aküyü şarj edecektir.

	
18
	Buzer mod
	Mode1

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\00\图片6.png图片6]
	Buzer sessiz

	
	
	Mode2
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\00\图片5.png图片5]
	Giriş kaynağı değiştiğinde veya belirli bir uyarı veya hata olduğunda sesli uyarı duyulur

	
	
	Mode3
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\00\图片4.png图片4]
	Belirli bir uyarı veya arıza olduğunda sesli uyarı duyulur

	
	
	Mode4(varsayılan)
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\00\图片3.png图片3]
	Bir arıza olduğunda sesli uyarı duyulur

	19
	Varsayılan ekrana otomatik dönüş
	[image: ]Varsayılan ekrana dön (varsayılan)
	Seçilirse, kullanıcılar ekran ekranını nasıl değiştirirse değiştirsin, 1 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmadığında otomatik olarak varsayılan ekrana (Giriş voltajı/çıkış voltajı) dönecektir.

	
	
	En son ekranda kalın
[image: C:\Users\SMK-Jary\Desktop\图片1.png图片1]
	Seçilirse, görüntü ekranı kullanıcının en son geçiş yaptığı ekranda kalacaktır.

	20
	Arka ışık kontrolü
	Arka ışık açık (varsayılan)
[image: ]
	Arka ışık kapalı
[image: ]

	23
	Aşırı yük baypası:
Etkinleştirildiğinde, akü modunda aşırı yük oluşursa ünite hat moduna geçecektir.
	Bypass devre dışı 

[image: C:\Users\admin\Desktop\标准说明升版以及升版说明\替换图片\BYD.pngBYD]
	Bypass etkin (varsayılan)
[image: ]

	25
	Modbus ID Ayarı
	Modbus ID Ayar Aralığı ：001 (varsayılan)~247[image: ]

	26
	Bulk şarj voltajı (C.V voltaj)
	Program 5'te kendinden tanımlı seçilmişse, bu program ayarlanabilir yukarı. Ancak ayar değeri program27 değerine eşit veya daha fazla olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0,1V'tur.
12V modeller: Varsayılan 14.1V, ayar aralığı 12.0V ila 15.5V arasındadır,
24V modeller: Varsayılan 28.2V, ayar aralığı 24.0V ila 30.0V arasındadır,
48V modeller: Varsayılan 56,4V, ayar aralığı 48,0V ila 62,0V arasındadır. 

	27
	Floating şarj voltajı
	Program 5'te kendinden tanımlı seçilirse, bu program ayarlanabilir.
12V modeller varsayılan ayar: 13.5V
Ayar aralığı 12.0V ile program 26 değeri arasındadır
24V modeller varsayılan ayar: 27.0V
Ayar aralığı 24.0V ile 26 program değeri arasındadır
48V modeller varsayılan ayar: 54.0V
Ayar aralığı 48.0V ile program 26 değeri arasındadır

	29
	Düşük DC kesme gerilimi
	Program 5'te kendinden tanımlı seçilmişse, bu program ayarlanabilir. Ayar değeri program12 değerinden küçük olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur Düşük DC kesme gerilimi, yükün yüzde kaçı bağlı olursa olsun ayar değerine sabitlenecektir.
12V modelleri varsayılan ayarı: 10.5v
Ayar aralığı 10.0V ila 13.5V arasındadır 
24V modeller varsayılan ayar: 21.0v
Ayar aralığı 20.0V ila 27.0V arasındadır
48V modeller varsayılan ayarı: 42.0V
Ayar aralığı 40.0V ila 54.0V arasındadır

	32
	Bulk şarj süresi (C.V aşama)
	Otomatik (Varsayılan):

[image: ]
	Seçilirse, inverter bu şarj süresini otomatik olarak değerlendirecektir.

	
	
	5 dk

[image: ]
	Ayar aralığı 5 dakika ile 900 dakika arasındadır. Her bir tıklamanın artışı 5 dakikadır.

	
	
	900 dk
[image: ]
	

	
	
	Eğer program 05'te “USE” seçilmişse, bu program ayarlanabilir.

	33
	Batarya Equalizing
	Batarya Equalizing

[image: ]
	Batarya Equalizing devre dışı (varsayılan)
[image: ]

	
	
	Program 05'te ”Flooded” veya “ USE” seçilirse bu program ayarlanabilir




	34
	Batarya equalization voltajı
	12V model varsayılan ayarları 14.6V. Ayar aralığı şu şekildedir floating voltaj ~ 15.5V. Her bir tıklamanın artışı 0.1V.
24V model varsayılan ayarları 29.2V. Ayar aralığı şu şekildedir floating voltaj ~ 30V. Her bir tıklamanın artışı 0.1V
48V model varsayılan ayarları 58.4V. Ayar aralığı şu şekildedir floating voltaj ~ 62V. Her bir tıklamanın artışı 0.1V

	35
	Batarya equalized süresi
	60dk (varsayılan)

[image: ]
	Ayar aralığı 0 dakika ile 900 dakika arasındadır.

	36
	Batarya equalized zaman aşımı
	120dk (varsayılan)

[image: ]
	Ayar aralığı 0 dakika ile 900 dakika arasındadır.

	37
	Equalization aralık
	30gün (varsayılan)

[image: ]
	Ayar aralığı 1 ila 90 gündür.

	39
	Equalization hemen etkinleştirildi
	Etkinleştir
[image: ]
	Devre dışı bırak (varsayılan)
[image: ]

	
	
	[image: ][image: ]Eğer eşitleme fonksiyonu 33. programda etkinleştirilmişse, bu program ayarlanabilir. Bu programda “Etkinleştir” seçilirse, akü dengelemesini hemen etkinleştirir ve LCD ana sayfasında görüntülenir. “Devre Dışı Bırak” seçilirse, program 37 ayarına göre bir sonraki etkin eşitleme zamanı gelene kadar eşitleme işlevini iptal edecektir. Bu sırada      LCD ana sayfasında gösterilmeyecektir.

	41
	Lityum batarya için otomatik aktivasyon. Not: Bu işlev yalnızca lityum pil etkinleştirme modellerini destekleyenler için kullanılabilir ， diğer modeller yedek ayar öğesidir
	[image: ]
	Otomatik etkinleştirmeyi devre dışı bırak (varsayılan)

	
	
	[image: ]
	Program05 lityum pil olarak “LIx” veya “Kullanıcı Tanımlı” seçildiğinde ve pil algılanmadığında, ünite bir seferde lityum pili otomatik olarak etkinleştirecektir. Lityum pili otomatik olarak etkinleştirmek istiyorsanız, üniteyi yeniden başlatmanız gerekir.

	42
	Lityum pil için manuel aktivasyon.
Not: Bu işlev yalnızca lityum pil etkinleştirme modellerini destekleyenler için kullanılabilir ， diğer modeller yedek ayar öğesidir
	[image: ]
	Varsayılan: etkinleştirmeyi devre dışı bırak

	
	
	[image: ]
	Program05 lityum pil olarak “LIx” seçildiğinde, pil algılanmadığında, lityum pili bir seferde etkinleştirmek istiyorsanız, bunu seçebilirsiniz.




	46
	Maksimum deşarj akımı koruması
	[image: ]
	Varsayılan KAPALI
Akım deşarj akımı koruma fonksiyonunu devre dışı bırakma

	
	
	[image: ]
	Sadece Tekli modelde mevcuttur.
Yardımcı program mevcut olduğunda, yardımcı program modeline döner ve akü deşarj akımı ayar değerini aştıktan sonra akü deşarjı durur.
Şebeke mevcut olmadığında, uyarı oluşur ve akü deşarj akımı ayar değerini aştıktan sonra akü deşarjı devam eder.
Ayar aralığı 20A ile 500A arasındadır.











[bookmark: _Toc12569]BATARYA EQUALIZATION
Şarj kontrol cihazına dengeleme fonksiyonu eklenmiştir. Asit konsantrasyonunun akünün alt kısmında üst kısmından daha fazla olduğu bir durum olan tabakalaşma gibi olumsuz kimyasal etkilerin birikmesini tersine çevirir. Dengeleme ayrıca plakalarda birikmiş olabilecek sülfat kristallerinin giderilmesine de yardımcı olur. Kontrol edilmezse, sülfatlaşma adı verilen bu durum akünün toplam kapasitesini azaltacaktır. Bu nedenle akünün periyodik olarak dengelenmesi tavsiye edilir.

· Equalization Fonksiyonu Nasıl Uygulanır
Önce LCD ayar programı 33'ün izlenmesinde akü dengeleme fonksiyonunu etkinleştirmelisiniz. Ardından, bu işlevi aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak cihaza uygulayabilirsiniz:
1. Program 37'de eşitleme aralığının ayarlanması.
2. Program 39'da hemen aktif eşitleme.

· Ne zaman Equalization yapılmalı
[image: ]Float aşamasında, ayarlanan equalization aralığına (batarya equalization cycle) ulaşıldığında veya equalization hemen aktif olduğunda, kontrolör equalazition aşamasına girmeye başlayacaktır.
· Şarj Süresi ve Zaman Aşımı Equalization	
Equalization aşamasında kontrolör, akü voltajı akü eşitleme voltajına yükselene kadar aküyü mümkün olduğunca şarj etmek için güç sağlayacaktır. Ardından, akü voltajını akü eşitleme voltajında tutmak için sabit voltaj regülasyonu uygulanır. Akü, ayarlanan akü eşitleme zamanı gelene kadar Eşitleme aşamasında kalacaktır.
[image: ]


Ancak, Equalazition aşamasında, akü eşitleme süresi dolduğunda ve akü voltajı akü eşitleme voltajı noktasına yükselmediğinde, şarj kontrol cihazı akü voltajı akü eşitleme voltajına ulaşana kadar akü eşitleme süresini uzatacaktır. Akü eşitleme zaman aşımı ayarı sona erdiğinde akü voltajı hala akü eşitleme voltajından düşükse, şarj kontrol cihazı eşitlemeyi durduracak ve şamandıra aşamasına dönecektir.
[image: ]

LİTYUM BATARYA İÇİN AYAR
Haberleşmesiz lityum batarya için ayar
Bu öneri lityum batarya uygulaması için kullanılır ve iletişim olmadan lityum batarya BMS korumasını önler, lütfen ayarı aşağıdaki gibi tamamlayın:
1. Ayarlamaya başlamadan önce, akü BMS spesifikasyonunu almalısınız：
  A. Max şarj voltajı 
  B. Max şarj akımı
  C. Deşarj koruma voltajı

2. Batarya Tipini  “LIB” olarak ayarlayın
	05
	Batarya Tipi
	AGM (varsayılan)

[image: ]
	Flooded

[image: ]

	
	
	Kullanıcı Tanımlı

[image: ]

	“Kullanıcı Tanımlı” seçilirse, akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26, 27 ve 29'da ayarlanabilir.

	
	
	[image: ]Haberleşmesiz lityum batarya
	“LIB” seçilirse, akü varsayılan değeri iletişimsiz lityum akü için uygundur akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26,27 ve 29'da ayarlanabilir.



3. C.V voltajını BMS-0.5V'un Maksimum şarj voltajı olarak ayarlayın.
	26
	Bulk şarj voltajı (C.V voltage)
	Program 5'te kendinden tanımlı seçilmişse, bu program ayarlanabilir yukarı. Ancak ayar değeri program27 değerine eşit veya daha fazla olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0,1V'tur.
12V modeller: Varsayılan 14.1V, ayar aralığı 12.0V ila 15.5V arasındadır,
24V modeller: Varsayılan 28.2V, ayar aralığı 24.0V ila 30.0V arasındadır,
48V modeller: Varsayılan 56,4V, ayar aralığı 48,0V ila 62,0V arasındadır.



4. Floating voltajını C.V voltajı olarak ayarlayın.
	27
	Floating şarj voltajı
	Program 5'te kendinden tanımlı seçilirse, bu program ayarlanabilir.
12V modeller varsayılan ayar: 13.5V
Ayar aralığı 12.0V ile program 26 değeri arasındadır
24V modeller varsayılan ayar: 27.0V
Ayar aralığı 24.0V ile 26 program değeri arasındadır
48V modeller varsayılan ayar: 54.0V
Ayar aralığı 48.0V ile program 26 değeri arasındadır











5. Düşük DC kesme voltajını ≥ BMS+2V'nin deşarj koruma voltajına ayarlayın.
	29
	Düşük DC kesme gerilimi
	Program 5'te kendinden tanımlı seçilmişse, bu program ayarlanabilir. Ayar değeri program12 değerinden küçük olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur Düşük DC kesme gerilimi, yükün yüzde kaçı bağlı olursa olsun ayar değerine sabitlenecektir.
12V modelleri varsayılan ayarı: 10.5v
Ayar aralığı 10.0V ila 13.5V arasındadır 
24V modeller varsayılan ayar: 21.0v
Ayar aralığı 20.0V ila 27.0V arasındadır
48V modeller varsayılan ayarı: 42.0V
Ayar aralığı 40.0V ila 54.0V arasındadır



6. BMS'nin Maksimum şarj akımından daha az olması gereken Maksimum şarj akımını ayarlayın.
	02
	Maksimum şarj akımı: Solar ve şebeke şarj cihazları için toplam şarj akımını yapılandırmak için. (Maks. şarj akımı = şebeke şarj akımı + solar şarj akımı)
	60A (varsayılan)
[image: ]


	Seçilirse, kabul edilebilir şarj akımı aralığı SPEC'in 1- Maks. şarj akımı dahilinde olacaktır, ancak AC şarj akımından daha az olmamalıdır （program 11）



7. Program 01'de “SBU öncelik” veya “Solar öncelik” seçildiğinde gerilim noktasını şebeke kaynağına geri ayarlama Ayar değeri ≥Düşük DC kesme gerilimi+1V olmalıdır， aksi takdirde inverter akü gerilimi düşük uyarısı verecektir.
	12
	Program 01'de “SBU önceliği” veya “Solar önceliği” seçildiğinde gerilim noktasının şebeke kaynağına geri ayarlanması.
	48V modeller: 46V (varsayılan)
Ayar aralığı 48v model için 44.0V ila 57.2V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır.

	
	
	24V modeller: 23V (varsayılan)
Ayar aralığı 24v model için 22.0V ila 28.6V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır.

	
	
	12V model:11.5V (varsayılan)
Ayar aralığı 12v model için 11.0V ila 14.3V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır.



Not:
1. İnvertörü açmadan ayarı bitirmeniz daha iyi olur (sadece LCD'nin göstermesine izin verin, çıkış yok);
2.w Ayarlamayı bitirdikten sonra, lütfen inverteri yeniden başlatın.

Hata Referans Kodu

	[bookmark: _Hlk27684779]Hata Kodu
	Hata Olayı
	İkon

	01
	İnverter modülünün aşırı sıcaklığı
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\图片1.png图片1]

	02
	DCDC modülünün aşırı sıcaklığı
	[image: ]

	03
	Akü voltajı çok yüksek
	[image: ]

	04
	PV modülünün aşırı sıcaklığı
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\图片2.png图片2]

	05
	Çıkış kısa devre.
	[image: ]

	06
	Çıkış voltajı çok yüksek.
	[image: ]

	07
	Aşırı yük zaman aşımı
	[image: ]

	08
	Bus voltajı çok yüksek
	[image: ]

	09
	Bus yumuşak başlatma başarısız
	[image: ]

	10
	PV aşırı akım
	[image: ]

	11
	PV aşırı gerilim
	[image: ]

	12
	DCDC aşırı akım
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	13
	Aşırı akım veya dalgalanma
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	14
	Bara gerilimi çok düşük
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	15
	İnvertör arızalı (Kendi kendine kontrol)
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	18
	Op akım ofseti çok yüksek
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	19
	İnvertör akım ofseti çok yüksek
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	20
	DC/DC akım ofseti çok yüksek
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	21
	PV akım ofseti çok yüksek
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	22
	Çıkış gerilimi çok düşük
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	23
	İnverter negatif güç
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Uyarı Göstergesi

	Uyarı Kodu
	Uyarı Etkinliği
	Sesli Alarm
	Yanıp sönen ikon

	02
	Sıcaklık Çok Yüksek
	Her saniyede üç kez bip sesi
	
[image: ]

	04
	Düşük batarya
	Her saniyede bir bip sesi
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	07
	Aşırı Yük
	Her 0,5 saniyede bir bip sesi
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	10
	Çıkış gücü azaltma
	Her 3 saniyede iki kez bip sesi
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	14
	Fan tıkalı
	Hiçbiri
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	15
	PV enerjisi düşüktür
	Her 3 saniyede iki kez bip sesi
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	19
	Lityum Batarya iletişimi başarısız
	Her 0,5 saniyede bir bip sesi
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	21
	Lityum Batarya aşırı akım
	Hiçbiri
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	Batarya equalization
	Hiçbiri
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	Batarya bağlı değil
	Hiçbiri
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[bookmark: _Toc28521]ÖZELLİKLER
Tablo 1 Dış Elektrik Teknik Özellikleri

	INVERTER MODEL
	1.5KW
	1.5KW
	2.5KW
	3.5KW
	5.5KW

	Giriş Gerilimi Dalga Formu
	Sinüzoidal (Şebeke veya Jeneratör)

	Nominal Giriş Gerilimi
	230Vac

	Düşük Kayıplı Gerilim
	170Vac±7V (UPS)
90Vac±7V (Cihazlar)

	Düşük Kayıplı Dönüş Gerilimi
	180Vac±7V (UPS);
100Vac±7V (Cihazlar)

	Yüksek Kayıplı Gerilim
	280Vac±7V

	Yüksek Kayıp Dönüş Gerilimi
	270Vac±7V

	Maksimum AC Giriş Gerilimi
	300Vac

	Nominal Giriş Frekansı
	50Hz / 60Hz (Otomatik algılama)

	Düşük Kayıplı Frekans
	40±1Hz

	Düşük Kayıp Dönüş Frekansı
	42±1Hz

	Yüksek Kayıplı Frekans
	65±1Hz

	Yüksek Kayıp Dönüş Frekansı
	63±1Hz

	Çıkış Kısa Devre Koruması
	Batarya modu: Elektronik Devreler

	Verimlilik (Hat Modu)
	>%95 (Nominal R yükü, Akü tam şarjlı)

	Transfer Süresi
	10 ms tipik (UPS); 20 ms tipik (Cihazlar)

	
Çıkış gücü azalması:
AC giriş voltajı modellere bağlı olarak 95V veya 170V'a düştüğünde, çıkış gücü azalacaktır.
	
Çıkış Gücü Nominal Güç %50 Güç


90V 170V 280V Giriş Gerilimi



Tablo 2 İnverter Modu Teknik Özellikleri		
	INVERTER MODEL
	1.5KW
	1.5KW
	2.5KW
	3.5KW
	5.5KW

	Nominal Çıkış Gücü
	1.5KVA/1.5KW
	2.5KVA/2.5KW
	3.5KVA/3.5KW
	5.5KVA/5.5KW

	Çıkış Gerilimi Dalga Formu
	Saf Sinüs Dalgası

	Çıkış Gerilim Regülasyonu
	230Vac±5%

	Çıkış Frekansı
	50Hz or 60Hz

	En Yüksek Verimlilik
	94%

	Aşırı Gerilim Kapasitesi
	5 saniye için 2* nominal güç

	Nominal DC Giriş Gerilimi
	12Vdc
	24Vdc
	48Vdc

	Soğuk Başlatma Gerilimi
	11.0Vdc
	23.0Vdc
	46.0Vdc

	üşük DC Uyarı Gerilimi
Sadece AGM ve Flooded için
@ yük < %20
@ %20 ≤ yük < %50
@ yük ≥ %50
	11.0Vdc
10.7Vdc
10.1Vdc
	22.0Vdc
21.4Vdc
20.2Vdc
	40.4Vdc
42.8Vdc
44.0Vdc

	Düşük DC Uyarı Dönüş Gerilimi
Sadece AGM ve Flooded için
@ yük < %20
@ %20 ≤ yük < %50
@ yük ≥ %50
	11.5Vdc
11.2Vdc
10.6Vdc
	23.0Vdc
22.4Vdc
21.2Vdc
	46.0Vdc
44.8Vdc
42.4Vdc

	Düşük DC Kesme Gerilimi
Sadece AGM ve Flooded için
@ yük < %20
@ %20 ≤ yük < %50
@ yük ≥ %50
	10.5Vdc
10.2Vdc
9.6Vdc
	21.0Vdc
20.4Vdc
19.2Vdc
	42.0Vdc
40.8Vdc
38.4Vdc



[bookmark: _Toc5144]Tablo 3 Şarj Modu Teknik Özellikleri

	Şebeke Şarj Modu

	INVERTER MODEL
	1.5KW
	1.5KW
	2.5KW
	3.5KW
	5.5KW

	Maksimum Şarj Akımı (PV+AC)
(@ VI/P=230Vac)
	100Amp
	60Amp
	100Amp
	100Amp
	100Amp

	Maksimum Şarj Akımı
(AC) (@ VI/P=230Vac)
	60Amp

	Bulk Şarj Voltajı
	Flooded
Batarya
	14.6Vdc
	29.2Vdc
	58.4Vdc

	
	AGM / Gel
Batarya
	14.1Vdc
	28.2Vdc
	56.4Vdc

	Floating Şarj Voltajı
	13.5Vdc
	27Vdc
	54Vdc

	Aşırı Şarj Koruması
	16.5 Vdc
	32Vdc
	63Vdc

	Şarj Algoritması
	3-Step

	





Şarj Eğrisi
	[image: ]

	Solar Giriş

	INVERTER MODEL
	1.5KW
	1.5KW
	2.5KW
	3.5KW
	5.5KW

	Nominal Güç
	2000W
	2000W
	3000W
	4000W
	5500W

	Maks. PV Dizi Açık Devre Gerilimi
	500Vdc

	PV Dizisi MPPT Gerilim Aralığı
	30Vdc~500Vdc
	60Vdc~500Vdc

	Maks. Giriş Akımı
	15A
	15A
	15A
	15A
	18A

	Maks. Şarj Akımı (PV)
	100A
	60A
	100A
	100A
	100A
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Tablo 4 Genel Özellikler		
	INVERTER MODEL
	1.5KW
	1.5KW
	2.5KW
	3.5KW
	5.5KW

	Çalışma Sıcaklık Aralığı
	-10°C ile 55°C

	Depolama sıcaklığı
	-15°C~ 60°C

	Nem oranı
	5 ila %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)

	Boyut (D*W*H), mm
	330x278x98
	438x295x105

	Net Ağırlık, kg
	4.0
	4.4
	8.2



SORUN GIDERME

	Problem
	LCD/LED/Buzer
	Açıklama / Olası neden
	Ne yapmalı

	Ünite başlatma işlemi sırasında otomatik olarak kapanır.
	LCD/LED'ler ve sesli uyarı 3 süreyle etkin olacaktır saniye ve sonra tamamen kapalı.
	Akü voltajı çok düşük
	
1.Aküyü yeniden şarj edin.
 2.Aküyü değiştirin.

	
Güç açıldıktan sonra yanıt yok.
	Belirti yok.
	1.Akü voltajı çok düşük.
2.Akü kutupları ters bağlanmış.
	11.Akülerin ve kabloların iyi bağlanıp bağlanmadığını            
  kontrol edin.
2.Aküyü yeniden şarj edin.
3.Aküyü değiştirin.

	
Şebeke mevcut ancak ünite batarya modunda çalışıyor.
	Giriş voltajı LCD'de 0 olarak görüntülenir ve yeşil LED yanar.
yanıp sönüyor.
	Giriş koruyucusu tetiklendi
	AC kesicinin atıp atmadığını ve AC kablolarının iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

	
	Yeşil LED yanıp sönüyor.
	
AC güç kalitesinin yetersiz olması. (Şebeke veya Jeneratör)
	1. AC kablolarının çok ince ve/veya çok uzun olup olmadığını kontrol edin.
2. Jeneratörün (varsa) iyi çalışıp çalışmadığını veya
giriş voltaj aralığı ayarı doğrudur.

	
	Yeşil LED yanıp sönüyor.
	Çıkış kaynağı önceliği olarak “Öncelik Solar” ayarlayın.
	Çıkış kaynağı önceliğini önce Şebeke olarak değiştirin.

	Ünite açıldığında, dahili röle tekrar tekrar açılır ve kapanır.
	
LCD ekran ve LED'ler yanıp sönüyor
	
Akü bağlantısı kesilmiş.
	
Akü kablolarının iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

	
Buzer sürekli bip sesi çıkarır ve kırmızı LED yanar.
	
Arıza kodu 07
	Aşırı yük hatası. İnverter %110 aşırı yüklendi ve zaman doldu.
	Bazı ekipmanları kapatarak bağlı yükü azaltın.

	
	Arıza kodu 05
	Çıkış kısa devre.
	Kabloların iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve anormal yükü kaldırın.

	
	Arıza kodu 02
	İnverter bileşeninin iç sıcaklığı 100°C'nin üzerinde.
	Ünitenin hava akışının engellenip engellenmediğini veya ortam sıcaklığının çok yüksek olup olmadığını kontrol edin.

	
	Arıza kodu 03
	Batarya aşırı şarj edilmiş.
	Onarım merkezine geri götürün.

	
	
	Batarya voltajı çok yüksek.
	Bataryaların özelliklerinin ve miktarının gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.

	
	
Arıza kodu 06/22
	Çıkış anormal (İnverter voltajı 190Vac'ın altında veya 260Vac'tan yüksek)
	1. Bağlı yükü azaltın.
2. Onarım merkezine geri dönün

	
	Arıza kodu 08/09/15
	Dahili bileşenler arızalandı.
	Onarım merkezine geri götürün.

	
	Arıza kodu 13
	Aşırı akım veya dalgalanma.
	Üniteyi yeniden başlatın, hata tekrar oluşursa lütfen onarım merkezine geri dönün.

	
	Arıza kodu 14
	Bus voltajı çok düşük.
	

	
	
Başka bir arıza kodu
	
	Kablolar iyi bağlanmışsa, lütfen onarım merkezine geri dönün.
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