KULLANIM KILAVUZU

HİBRİT SOLAR INVERTER/ŞARJ CİHAZI

by

# İÇİNDEKİLER

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ	1

KURULUM	2

Ürün İçeriği	2

Hazırlık	2

Montaj	2

Batarya Bağlantısı	3

AC Giriş/Çıkış Bağlantısı	4

PV Bağlantısı	6

Son Montaj	7

ÇALIŞTIRMA	8

Güç ON/OFF	8

Çalıştırma ve Gösterge Paneli	8

LCD Ayarları	9

BATARYA EQUALIZATION	16

LİTYUM BATARYA İÇİN AYAR	18

Hata Referans Kodu	23

Uyarı Göstergesi	24

ÖZELLİKLER	25

Tablo 1 Elektrik Besleme Modu Teknik Özellikler	25

Tablo 2 Inverter Modu Özellikler	26

Tablo 3 Şarj Modu Özellikleri	27

Tablo 4 Genel Özellikler	27

SORUN GIDERME	28

# ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

- LCD ekran

- Durum göstergesi

- Şarj göstergesi

- Hata göstergesi

- Fonksiyon tuşları

- Güç on/off anahtarı

- AC giriş

- AC çıkış

- PV giriş

- Batarya giriş

- RS232 haberleşme portu

- RS485 haberleşme portu

- Kablo çıkışı

- Topraklama

# KURULUM

## Ürün İçeriği

Kurulumdan önce lütfen üniteyi inceleyin. Paketin içindeki hiçbir şeyin hasarlı olmadığından emin olun. Paketin içinde aşağıdaki öğeleri almış olmalısınız:

- Ünite x 1

- Kullanım Kılavuzu x 1

## Hazırlık

Tüm kabloları bağlamadan önce, lütfen aşağıda gösterildiği gibi iki vidayı sökerek alt kapağı çıkarın.

## Cihazın Montajı

Kurulacak yeri seçmeden önce aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

- İnverteri yanıcı yapı malzemeleri üzerine monte etmeyin.

- Sağlam bir yüzeye monte edin

- LCD ekranın her zaman okunabilmesini sağlamak için bu inverteri göz hizasına monte edin.

- Optimum çalışmayı sağlamak için ortam sıcaklığı 0°C ile 55°C arasında olmalıdır.

- Tavsiye edilen montaj konumu, duvara dikey olarak yapıştırılmasıdır.

- Yeterli ısı dağılımını garanti etmek ve kabloları çıkarmak için yeterli alana sahip olmak için diğer nesneleri ve yüzeyleri sağ şemada gösterildiği gibi tuttuğunuzdan emin olun.

#### SADECE BETON VEYA DIĞER YANICI OLMAYAN YÜZEYLERE MONTAJ IÇIN UYGUNDUR.

Üç vidayı vidalayarak üniteyi takın. M4 veya M5 vidaların kullanılması tavsiye edilir.

## Batarya Bağlantısı

DİKKAT: Güvenli çalışma ve yönetmeliklere uygunluk için, akü ile inverter arasına ayrı bir DC aşırı akım koruyucusu veya bağlantı kesme cihazı takılması istenir. Bazı uygulamalarda bağlantı kesme cihazı istenmeyebilir, ancak yine de aşırı akım korumasının takılı olması istenir. Lütfen gerekli sigorta veya kesici boyutu olarak aşağıdaki tablodaki tipik amper değerine bakın.

#### Kablo Soyma Boyu:

DİKKAT! Tüm kablo bağlantıları kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.

DİKKAT! Akü bağlantısı için uygun kablo kullanmak sistem güvenliği ve verimli çalışma için çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki gibi uygun önerilen kablo, sıyırma uzunluğunu (L2) ve kalaylama uzunluğunu (L1) kullanın.

#### Önerilen batarya kablosu, sıyırma uzunluğu (L2) ve kalaylama uzunluğu (L1):

| Model | Maksimum Amper | Batarya Kapasitesi | Kablo Ölçüsü | Kablo mm2 | L1 (mm) | L 2 (mm) | Tork Aralığı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500W-24 | 70A | 100AH | 6AWG | 13.3 | 3 | 18 | 2~3 Nm |
| 2500W-24 | 100A | 100AH | 4AWG | 21.15 | 3 | 18 | 2~3 Nm |
| Diğer Modeller | 137A | 100AH | 2AWG | 38 | 3 | 18 | 2~3 Nm |

Batarya bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- Önerilen sıyırma uzunluğuna göre pozitif ve negatif kablolar için yalıtım kılıfını 18 mm çıkarın.

- Tüm batarya paketlerini ünitelerin gerektirdiği şekilde bağlayın. Önerilen pil kapasitesinin kullanılması önerilir.

- Akü kablosunu inverterin akü konektörüne düz bir şekilde takın ve cıvataların 2-3 Nm torkla sıkıldığından emin olun. Hem akü hem de inverter/şarj kutuplarının doğru bağlandığından ve akü kablolarının akü konektörüne sıkıca vidalandığından emin olun.

|  | UYARI: Elektrik Çarpma Tehlikesi Seri halde yüksek akü gerilimi nedeniyle montaj dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. |
| --- | --- |

|  | DİKKAT!!! İnverter terminalinin düz kısmı arasına herhangi bir şey koymayın Aksi takdirde aşırı ısınma meydana gelebilir. DİKKAT!!! Terminaller sıkıca bağlanmadan önce terminaller üzerine anti-oksidan madde uygulamayın. DİKKAT!!! Son DC bağlantısını yapmadan veya DC kesiciyi/ayırıcıyı kapatmadan önce, pozitif (+)'nın pozitif (+)'ya ve negatif (-)'nin negatif (-)'ye bağlandığından emin olun (-). |
| --- | --- |

## AC Giriş/Çıkış Bağlantısı

DİKKAT!! AC giriş güç kaynağına bağlamadan önce, lütfen inverter ile AC giriş güç kaynağı arasına ayrı bir AC kesici takın. Bu, inverterin bakım sırasında güvenli bir şekilde ayrılabilmesini ve AC girişinin aşırı akımından tamamen korunmasını sağlayacaktır. Tavsiye edilen AC kesici özelliği 50A'dir.

DİKKAT!! “IN” ve ‘OUT’ işaretli iki terminal bloğu vardır. Lütfen giriş ve çıkış konnektörlerini yanlış bağlamayın.

UYARI! Tüm kablo bağlantıları kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.

#### UYARI! AC giriş bağlantısı için uygun kablo kullanmak sistem güvenliği ve verimli çalışma açısından çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki gibi önerilen uygun kablo boyutunu kullanın.

AC kabloları için önerilen kablo gereksinimi

| Model | Ölçü | Tork Aralığı |
| --- | --- | --- |
| 1.5KVA | 12AWG | 1.4~ 1.6Nm |
| 2.5KVA/3.5KVA | 10AWG | 1.4~ 1.6Nm |
| 5.5KVA/6.2KVA | 8 AWG | 1.4~ 1.6Nm |

AC giriş/çıkış bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- AC giriş/çıkış bağlantısı yapmadan önce DC koruyucuyu veya ayırıcıyı açtığınızdan emin olun.

- Altı iletken için yalıtım kılıfını 10 mm çıkarın. Ve faz L ve nötr iletken N'yi 3 mm kısaltın.

- AC giriş kablolarını terminal bloğunda belirtilen kutuplara göre yerleştirin ve terminal vidalarını sıkın. Önce PE koruyucu iletkeni      bağladığınızdan emin olun.

#### →Toprak (sarı-yeşil)

#### L→Faz (kahverengi)

#### N→Nötr (mavi)

|  | UYARI: Üniteye kablo bağlamaya çalışmadan önce AC güç kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun. |
| --- | --- |

- Ardından, AC çıkış kablolarını terminal bloğunda belirtilen kutuplara göre yerleştirin ve terminal vidalarını sıkın. Önce PE koruyucu iletkeni      bağladığınızdan emin olun.

#### →Toprak (sarı-yeşil) L→Faz (kahverengi)

#### N→Nötr (mavi)

- Kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

DİKKAT: Klima gibi cihazların yeniden başlatılması için en az 2~3 dakika gereklidir çünkü devrelerin içindeki soğutucu gazın dengelenmesi için yeterli zamana sahip olunması gerekir. Bir güç kesintisi meydana gelir ve kısa sürede düzelirse, bağlı cihazlarınıza zarar verecektir. Bu tür bir hasarı önlemek için, lütfen kurulumdan önce klimanın zaman geciktirme fonksiyonuna sahip olup olmadığını üreticisinden kontrol edin. Aksi takdirde, bu inverter/şarj cihazı aşırı yük hatasını tetikler ve cihazınızı korumak için çıkışı keser, ancak bazen yine de klimada dahili hasara neden olur.

## PV Bağlantısı

DİKKAT: PV modüllerine bağlamadan önce, lütfen inverter ve PV modülleri arasına ayrıca bir DC devre kesici takın.

UYARI! Tüm kablo bağlantıları kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.

UYARI! PV modül bağlantısı için uygun kablo kullanmak sistem güvenliği ve verimli çalışma için çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki gibi önerilen uygun kablo boyutunu kullanın.

| Model | Amper | Kablo Ölçüsü | Tork |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5KVA | 15A | 12 AWG | 1.4~1.6 Nm |
| 2.5KVA | 15A | 12 AWG | 1.4~1.6 Nm |
| 3.5KVA | 15A | 12 AWG | 1.4~1.6 Nm |
| 5.5KVA | 18A | 12 AWG | 1.4~1.6 Nm |
| 6.2KVA | 27A | 12 AWG | 1.4~1.6 Nm |

#### PV Modül Seçimi

Uygun PV modüllerini seçerken, lütfen aşağıdaki parametreleri göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun:

- PV modüllerin açık devre gerilimi (Voc) inverterin PV giriş geriliminden yüksek olmamalıdır

- PV modüllerinin açık devre voltajı (Voc) min. bataryanın voltajından yüksek olmalıdır.

| Solar Şarj Mod |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERTER MODEL | 1.5KVA | 2.5KVA | 3.5KVA | 5.5KVA | 6.2KVA |
| Maks. PV Dizi Açık Devre Voltajı | 500DC |  |  |  |  |
| PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı | 60VDC~500VDC |  |  |  |  |
| Maks. PV Giriş Akımı | 15A | 15A | 15A | 18A | 27A |

Örnek olarak 450Wp ve 550Wp PV modülünü ele alalım. Yukarıdaki iki parametre dikkate alındıktan sonra, önerilen modül konfigürasyonları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

| Solar Panel Özellikleri - 450Wp - Vmp: 34.67Vdc - Imp: 13.82A - Voc: 41.25Vdc - Isc: 12.98A | SOLAR GİRİŞ | PANEL SAYISI | TOPLAM GÜÇ | İNVERTER MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 adet seri | 2 adet | 900 W | 1.5KVA-6.2KVA |
|  | 3 adet seri | 3 adet | 1,350 W |  |
|  | 4 adet seri | 4 adet | 1,800 W |  |
|  | 5 adet seri | 5 adet | 2,250 W |  |
|  | 6 adet seri | 6 adet | 2,700 W |  |
|  | 7 adet seri | 7 adet | 3,150 W |  |
|  | 8 adet seri | 8 adet | 3,600 W |  |
|  | 9 adet seri | 9 adet | 4,050 W |  |
|  | 10 adet seri | 10 adet | 4,500 W | 5.5KVA-6.2KVA |
|  | 11 adet seri | 11 adet | 4,950 W |  |
|  | 12 adet seri | 12 adet | 5,400 W |  |
|  | 6 adet serili 2 grup paralel | 12 adet | 5,400 W | 6.2KVA |
|  | 7 adet serili 2 grup paralel | 14 adet | 6,300 W |  |
| Solar Panel Özellikleri - 550Wp - Vmp: 42.48Vdc - Imp: 12.95A - Voc: 50.32Vdc - Isc: 13.70A | SOLAR GİRİŞ | PANEL SAYISI | TOPLAM GÜÇ | İNVERTER MODEL |
|  | 2 adet seri | 2 adet | 900 W | 1.5KVA-6.2KVA |
|  | 3 adet seri | 3 adet | 1,650 W |  |
|  | 4 adet seri | 4 adet | 2,200 W |  |
|  | 5 adet seri | 5 adet | 2,750 W |  |
|  | 6 adet seri | 6 adet | 3,300 W |  |
|  | 7 adet seri | 7 adet | 3,850 W |  |
|  | 8 adet seri | 8 adet | 4,400 W | 5.5KVA-6.2KVA |
|  | 9 adet seri | 9 adet | 4,950 W |  |
|  | 4 adet serili 2 grup paralel | 8 adet | 4,400 W | 6.2KVA |
|  | 5 adet serili 2 grup paralel | 10 adet | 5,500 W |  |
|  | 6 adet serili 2 grup paralel | 12 adet | 6,600 W |  |

#### PV Modül Kablo Bağlantısı:

PV modül bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- Pozitif ve negatif iletkenler için yalıtım manşonunu 10 mm çıkarın.

- PV modüllerinden ve PV giriş konektörlerinden gelen bağlantı kablosunun doğru polaritesini kontrol edin. Ardından, bağlantı kablosunun pozitif kutbunu (+) PV giriş konektörünün pozitif kutbuna (+) bağlayın. Bağlantı kablosunun negatif kutbunu (-) PV giriş konektörünün negatif kutbuna (-) bağlayın.

- Kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

## Son Montaj

Tüm kabloları bağladıktan sonra, lütfen aşağıda gösterildiği gibi iki vidayı vidalayarak alt kapağı geri takın.

# ÇALIŞTIRMA

## Güç ON/OFF

Ünite düzgün bir şekilde kurulduktan ve piller iyice bağlandıktan sonra, üniteyi açmak için Açma/Kapama düğmesine (kasanın düğmesinde bulunur) basmanız yeterlidir.

## Çalıştırma ve Gösterge Paneli

Aşağıdaki tabloda gösterilen çalıştırma ve gösterge paneli sürücünün ön panelindedir. Çalışma durumunu ve giriş/çıkış güç bilgilerini gösteren üç gösterge, dört fonksiyon tuşu ve bir LCD ekran içerir.

#### LED Gösterge

| LED Gösterge |  |  | Mesaj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yeşil | Sabit Yanıyor | Çıkış, Hat modunda şebeke tarafından beslenir. |
|  |  | Yanıp Sönüyor | Çıkış, akü modunda akü veya PV ile beslenir. |
|  | Yeşil | Sabit Yanıyor | Batarya ful şarj |
|  |  | Yanıp Sönüyor | Batarya şarj oluyor |
|  | Kırmızı | Sabit Yanıyor | İnverterde arıza var |
|  |  | Yanıp Sönüyor | İnverterde uyarı durumu oluşur. |

#### Fonksiyon Tuşları

| Fonksiyon Tuşları | Tanımı |
| --- | --- |
| ESC | Ayar modundan çıkmak için |
| UP | Önceki seçime gitmek için |
| DOWN | Sonraki seçime gitmek için |
| ENTER | Ayar modunda seçimi onaylamak veya ayar moduna girmek için |

## LCD Ayarları

ENTER düğmesine 3 saniye basılı tuttuktan sonra, ünite ayar moduna girecektir. Ayar programlarını seçmek için “UP” veya “DOWN” düğmesine basın. Ardından, seçimi onaylamak için “ENTER” düğmesine veya çıkmak için ESC düğmesine basın.

#### Program Ayarları:

| Program | Tanım | Seçilebilir seçenek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Çıkış kaynağı önceliği: Yük güç kaynağı önceliğini yapılandırmak için | Öncelik Şebeke (varsayılan) | Şebeke, yüklere birinci öncelik olarak güç sağlayacaktır. Güneş ve batarya enerjisi, yalnızca şebeke elektriği mevcut olmadığında yüklere güç sağlayacaktır. |
|  |  | Öncelik Solar | Güneş enerjisi birinci öncelik olarak yüklere güç sağlar. Eğer güneş enerjisi tüm bağlı yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, batarya enerjisi yüklere aynı anda güç sağlayacaktır. Kamu hizmeti yalnızca herhangi bir koşul gerçekleştiğinde yüklere güç sağlar: - Güneş enerjisi mevcut değil - - Akü voltajı ya düşük seviye uyarı voltajına ya da program 12'deki ayar noktasına düşer. |
|  |  | SBU Öncelik | Güneş enerjisi birinci öncelik olarak yüklere güç sağlar. Eğer güneş enerjisi tüm bağlı yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, akü enerjisi yüklere aynı anda güç sağlayacaktır. Yardımcı program yüklere yalnızca akü voltajı düşük seviye uyarı voltajına veya program 12'deki ayar noktasına düştüğünde güç sağlar. |
|  |  | SUB Öncelik | Önce güneş enerjisi şarj edilir ve ardından yüklere güç verilir. Güneş enerjisi bağlı tüm yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, Şebeke enerjisi yüklere aynı anda güç sağlayacaktır. |
|  |  | SUF Öncelik | Eğer güneş enerjisi tüm bağlı yüklere ve bataryayı şarj etmeye yetiyorsa, güneş enerjisi şebekeye geri besleme yapabilir Eğer güneş enerjisi tüm bağlı yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, şebeke enerjisi aynı anda yüklere güç sağlayacaktır. |
| 02 | Maksimum şarj akımı: Solar ve şebeke şarj cihazları için toplam şarj akımını yapılandırmak için. (Maks. şarj akımı = şebeke şarj akımı + solar şarj akımı) | 60A (varsayılan) | Seçilirse, kabul edilebilir şarj akımı aralığı Maks. AC şarj akımından SPEC'in Maks. şarj akımına kadar olacaktır, ancak AC şarj akımından daha az olmamalıdır （program 11） |
| 03 | AC giriş voltaj aralığı | Ev Aletleri (varsayılan) | Seçilirse, kabul edilebilir AC giriş voltaj aralığı 90-280VAC arasında olacaktır. |
|  |  | UPS | Seçilirse, kabul edilebilir AC giriş voltaj aralığı 170-280VAC arasında olacaktır. |
|  |  | Jeneratör | Seçilirse, kabul edilebilir AC giriş voltaj aralığı 170 280VAC içinde ve jeneratörlerle uyumlu olacaktır. Not: Çünkü jeneratörlerin çıkış dalgalı ise, inverter çıkışı da dalgalı olacaktır. |
| 05 | Batarya Tipi | AGM (varsayılan) | Flooded |
|  |  | Kullanıcı-Tanımlı | “Kullanıcı Tanımlı” seçilirse, akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26, 27 ve 29'da ayarlanabilir. |
|  |  |  | PYLON US2000 Protokolü 3.5 Sürümünü Destekleyin |
|  |  |  | İnverter tedarikçisinden standart iletişim protokolü |
|  |  | Haberleşmesiz lityum batarya | “LIB” seçilirse, akü varsayılan değeri iletişimsiz lityum akü için uygundur akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26,27 ve 29'da ayarlanabilir. |
| 06 | Aşırı yük oluştuğunda otomatik yeniden başlatma | Yeniden başlat devre dışı | Yeniden başlatmayı etkinleştir (varsayılan) |
| 07 | Aşırı sıcaklık oluştuğunda otomatik yeniden başlatma | Yeniden başlat devre dışı | Yeniden başlatmayı etkinleştir (varsayılan) |
| 08 | Çıkış Voltajı | 220V | 230V (varsayılan) |
|  |  | 240V |  |
| 09 | Çıkış Frekansı | 50Hz (varsayılan) | 60Hz |
| 10 | Otomatik baypas “Otomatik” seçildiğinde, şebeke gücü normalse, anahtar kapalı olsa bile otomatik olarak baypas edecektir. | Manuel (varsayılan) | Otomatik |
| 11 | Maksimum şebeke şarj akımı | 30A (varsayılan) Seçilirse, kabul edilebilir şarj akımı aralığı 2- Maks. SPEC'in AC şarj akımı. |  |
| 12 | Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde gerilim noktasının şebeke kaynağına geri ayarlanması. | 48V model(program 5 LIB değildir:46V (varsayılan) Ayar aralığı 48v model için 44.0V ila 57.2V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır. 48V model(program 5 LIB değildir):52V (varsayılan) Ayar aralığı 48v model için 44.0V ila 57.2V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır. |  |
|  |  | 24V model(program 5 LIB değildir):23V (varsayılan) Ayar aralığı 24v model için 22.0V ila 28.6V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır. 24V model(program 5 LIB değildir):26V (varsayılan) Ayar aralığı 24v model için 22.0V ila 28.6V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır. |  |
| 13 | Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde gerilim noktasının akü moduna geri ayarlanması. | Batarya Ful Şarj (varsayılan) | 48V modeller: Ayar aralığı 48V ile tam arasındadır (program26-0,4V değeri), ancak maksimum ayar değeri program12 değerinden fazla olmalıdır. 24V modeller: Ayar aralığı 24V ile tam arasındadır (program26-0.4V değeri), ancak maksimum ayar değeri program12 değerinden fazla olmalıdır. |

| 16 | Şarj cihazı kaynak önceliği: Şarj cihazı kaynak önceliğini yapılandırmak için. | Bu inverter/şarj cihazı Hat, Bekleme veya Arıza modunda çalışıyorsa, şarj cihazı kaynağı aşağıdaki gibi programlanabilir: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Öncelik Solar | Güneş enerjisi ilk öncelik olarak aküyü şarj edecektir. Kamu hizmeti yalnızca güneş enerjisi mevcut olmadığında aküyü şarj edecektir. |  |
|  |  | Solar ve Şebeke (Varsayılan) | Güneş enerjisi ve şebeke aynı anda aküyü şarj edecektir. |  |
|  |  | Sadece Solar | Şebeke mevcut olsun ya da olmasın güneş enerjisi tek şarj kaynağı olacaktır. |  |
|  |  | Bu invertör/şarj cihazı Akü modunda çalışıyorsa, sadece güneş enerjisi aküyü şarj edebilir. Güneş enerjisi mevcut ve yeterli ise aküyü şarj edecektir. |  |  |
| 18 | Buzer mod | Mode1 | Buzer sessiz |  |
|  |  | Mode2 | Giriş kaynağı değiştiğinde veya belirli bir uyarı veya hata olduğunda sesli uyarı duyulur |  |
|  |  | Mode3 | Belirli bir uyarı veya arıza olduğunda sesli uyarı duyulur |  |
|  |  | Mode4(varsayılan) | Bir arıza olduğunda sesli uyarı duyulur |  |
| 19 | Varsayılan ekrana otomatik dönüş | Varsayılan ekrana dön (varsayılan) | Seçilirse, kullanıcılar ekran ekranını nasıl değiştirirse değiştirsin, 1 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmadığında otomatik olarak varsayılan ekrana (Giriş voltajı/çıkış voltajı) dönecektir. |  |
|  |  | En son ekranda kalın | Seçilirse, görüntü ekranı kullanıcının en son geçiş yaptığı ekranda kalacaktır. |  |
| 20 | Arka ışık kontrolü | Arka ışık açık (varsayılan) | Arka ışık kapalı |  |
| 23 | Aşırı yük baypası: Etkinleştirildiğinde, akü modunda aşırı yük oluşursa ünite hat moduna geçecektir. | Bypass devre dışı | Bypass etkin (varsayılan) |  |
| 25 | Modbus ID Ayarı | Modbus ID Ayar Aralığı ：001 (varsayılan)~247 |  |  |
| 26 | Bulk şarj voltajı (C.V voltajı) | Program 5'te kendinden tanımlı seçilmişse, bu program ayarlanabilir yukarı. Ancak ayar değeri program27 değerine eşit veya daha fazla olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur. 24V modeller (program 5 Lib değildir): Varsayılan 28.2V, ayar aralığı 24.0V ila 31.0V arasındadır, 24V modeller (program 5 Lib'dir): Varsayılan 28.2V, ayar aralığı 24.0V ila 29.0V arasındadır, 48V modeller (program 5 Lib değildir): Varsayılan 56.4V, ayar aralığı 48.0V ila 62.0V arasındadır ， 48V modeller (program 5 Lib'dir): Varsayılan 56.4V, ayar aralığı 48.0V ila 58.0V arasındadır. |  |  |
| 27 | Floating şarj voltajı | Program 5'te öz tanımlı seçilirse, bu program ayarlanabilir. 24V modeller (program 5 Lib değildir) varsayılan ayar: 27.0V Ayar aralığı 24.0V ile program 26 değeri arasındadır 24V modeller (program 5 Lib'dir) varsayılan ayar: 28.2.0V Ayar aralığı 24.0V ile program 26 değeri arasındadır 48V modeller (program 5 Lib değildir) varsayılan ayar: 54.0V Ayar aralığı 48.0V ile program 26 değeri arasındadır 48V modeller (program 5 Lib'dir) varsayılan ayar: 56.4.0V Ayar aralığı 48.0V ile program 26 değeri arasındadır |  |  |
| 29 | Düşük DC kesme gerilimi | Program 5'te kendinden tanımlı seçilmişse, bu program ayarlanabilir. Ayar değeri program12 değerinden küçük olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur Düşük DC kesme gerilimi, yükün yüzde kaçı bağlı olursa olsun ayar değerine sabitlenecektir. 24V modeller varsayılan (program 5 LIB değildir) ayar: 21.0v Ayar aralığı 20.0V ila 27.0V arasındadır 24V modeller varsayılan (program 5 LIB'dir) ayarı: 25.0v Ayar aralığı 20.0V ila 27.0V arasındadır 48V modeller varsayılan (program 5 LIB değildir) ayarı: 42.0V Ayar aralığı 40.0V ila 54.0V arasındadır 48V modeller varsayılan (program 5 LIB'dir) ayarı: 50.0V Ayar aralığı 40.0V ila 54.0V arasındadır |  |  |
| 32 | Bulk şarj süresi(C.V durumu) | Otomatik (varsayılan): |  | Eğer seçilirse, inverter bu şarj süresini otomatik olarak değerlendirecektir. |
|  |  | 5 dk |  | Ayar aralığı 5 dakika ile 900 dakika arasındadır. Her bir tıklamanın artışı 5 dakikadır. |
|  |  | 900 dk |  |  |
|  |  | Eğer program 05'te “USE” seçilmişse, bu program ayarlanabilir. |  |  |

| 33 | Batarya equalization | Batarya equalization |  | Batarya equalization devre dışı bırak (varsayılan) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Program 05'te “Flooded” veya “USE” seçilirse, bu program ayarlanabilir. |  |  |
| 34 | Batarya equalization voltajı | 24V modellerin varsayılan (program 5 Lib değildir) ayarı 29,2V'tur. Ayar aralığı yüzer voltaj ~ 31V arasındadır. Her bir tıklamanın artışı 0,1V'tur. 24V modeller varsayılan (program 5 Lib'dir) ayarı 29,2V'dir. Ayar aralığı yüzer gerilim ~ 29V arasındadır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur. 48V modeller varsayılan (program 5 Lib değildir) ayarı 58,4V'tur. Ayar aralığı yüzer gerilim ~ 62V arasındadır. Her bir tıklamanın artışı 0,1V'tur. 48V modellerde varsayılan (program 5 Lib'dir) ayar 58,4V'dur. Ayar aralığı yüzer gerilim ~ 58V arasındadır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur. |  |  |
| 35 | Batarya equalized süresi | 60dk (varsayılan) |  | Ayar aralığı 0 dakika ile 900 dakika arasındadır. |
| 36 | Batarya equalized zaman aşımı | 120dk (varsayılan) |  | Ayar aralığı 0 dakika ile 900 dakika arasındadır. |
| 37 | Equalization aralığı | 30gün (varsayılan) |  | Ayar aralığı 1 ila 90 gündür. |
| 39 | Equalization hemen etkinleştirildi | Etkinleştir |  | Devre dışı bırak (varsayılan) |
|  |  | Eğer equalization fonksiyonu 33. programda etkinleştirilmişse, bu program ayarlanabilir. Bu programda “Etkinleştir” seçilirse, akü dengelemesini hemen etkinleştirir ve LCD ana sayfasında “ ” görüntülenir. “Devre Dışı Bırak” seçilirse, program 37 ayarına göre bir sonraki etkinleştirilmiş eşitleme zamanı gelene kadar eşitleme işlevini iptal edecektir. Bu sırada, “” LCD ana sayfasında gösterilmeyecektir. |  |  |
| 41 | Lityum batarya için otomatik aktivasyon |  | Otomatik etkinleştirmeyi devre dışı bırak (varsayılan) |  |
|  |  |  | Program05 lityum pil olarak “LIx” seçildiğinde ve pil algılanmadığında, ünite bir seferde lityum pili otomatik olarak etkinleştirecektir. Lityum pili otomatik olarak etkinleştirmek istiyorsanız, üniteyi yeniden başlatmanız gerekir. |  |
| 42 | Lityum batarya için manuel aktivasyon |  | Varsayılan: etkinleştirmeyi devre dışı bırak |  |
|  |  |  | Program05 lityum pil olarak “LIx” seçildiğinde, pil algılanmadığında, lityum pili bir seferde etkinleştirmek istiyorsanız, bunu seçebilirsiniz. |  |
| 43 | Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde SOC noktasının şebeke kaynağına geri ayarlanması |  | Varsayılan %50, %5~%50 Ayarlanabilir, ancak minimum ayar değeri program 45 değerinden fazla olmalıdır. |  |
| 44 | Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde SOC noktasının akü moduna geri ayarlanması |  | Varsayılan %95, %60~%100 Ayarlanabilir |  |
| 45 | Düşük DC kesme SOC |  | Varsayılan %20, %3~%30 Ayarlanabilir, ancak maksimum ayar değeri program 43 değerinden küçük olmalıdır. |  |
| 46 | Maksimum deşarj akımı koruması |  | Varsayılan KAPALI Akım deşarj akımı koruma fonksiyonunu devre dışı bırak |  |
|  |  |  | Sadece Tekli modelde mevcuttur. Yardımcı program mevcut olduğunda, yardımcı program modeline döner ve akü deşarj akımı ayar değerini aştıktan sonra akü deşarjı durur. Yardımcı program kullanılamadığında, uyarı oluşur ve akü deşarj akımı ayar değerini aştıktan sonra akü deşarjı devam eder. |  |

# BATARYA EQUALIZATION

Şarj kontrol cihazına equalization fonksiyonu eklenmiştir. Asit konsantrasyonunun akünün alt kısmında üst kısmından daha fazla olduğu bir durum olan tabakalaşma gibi olumsuz kimyasal etkilerin birikmesini tersine çevirir. Equalization ayrıca plakalarda birikmiş olabilecek sülfat kristallerinin giderilmesine de yardımcı olur. Kontrol edilmezse, sülfatlaşma adı verilen bu durum akünün toplam kapasitesini azaltacaktır. Bu nedenle akünün periyodik olarak equalization tavsiye edilir.

#### Equalization Fonskiyonu Nasısl Uygulanır

Önce LCD ayar programı 33'ün izlenmesinde akü equalization fonksiyonunu etkinleştirmelisiniz. Ardından, bu işlevi aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak cihaza uygulayabilirsiniz:

- Program 37'de equalization aralığının ayarlanması.

- Program 39'da hemen aktif equalization

#### Ne Zaman Equalize Yapılmalı

Float aşamasında, ayarlanan equalization aralığına (akü eşitleme döngüsü) ulaşıldığında veya eşitleme hemen aktif olduğunda, kontrolör equalize aşamasına girmeye başlayacaktır.

#### Equalize Şarj Süresi ve Zaman Aşımı

Equalize aşamasında kontrolör, akü voltajı akü equalize voltajına yükselene kadar aküyü mümkün olduğunca şarj etmek için güç sağlayacaktır. Ardından, akü voltajını akü eşitleme voltajında tutmak için sabit voltaj regülasyonu uygulanır. Akü, ayarlanan akü eşitleme zamanı gelene kadar Eşitleme aşamasında kalacaktır.

Ancak, Eşitleme aşamasında, akü eşitleme süresi dolduğunda ve akü voltajı akü eşitleme voltajı noktasına yükselmediğinde, şarj kontrol cihazı akü voltajı akü eşitleme voltajına ulaşana kadar akü eşitleme süresini uzatacaktır. Akü eşitleme zaman aşımı ayarı bittiğinde akü voltajı hala akü eşitleme voltajından düşükse, şarj kontrol cihazı eşitlemeyi durduracak ve şamandıra aşamasına dönecektir.

# LİTYUM BATARYA İÇİN AYAR

#### Lityum Batarya Bağlantısı

İnverter için lityum akü seçerseniz, yalnızca yapılandırdığımız lityum aküyü kullanmanıza izin verilir. Lityum akü üzerinde iki konektör vardır, BMS'nin RS485 portu ve güç kablosu.

Lityum pil bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1). Akü terminalini önerilen akü kablosu ve terminal boyutuna göre monte edin (Kurşun asit ile aynıdır, ayrıntılar için Kurşun asit Akü bağlantısı bölümüne bakın).

2). Akünün RS485 portunun ucunu sürücünün BMS (RS485) iletişim portuna bağlayın.

Resim 1

#### Lityum batarya iletişimi ve ayarı

Lityum akü seçiyorsanız, akü ile inverter arasına BMS iletişim kablosunu bağladığınızdan emin olun. Bu iletişim kablosu lityum akü ve inverter arasında bilgi ve sinyal iletir. Bu bilgiler aşağıda listelenmiştir:

 Şarj voltajını, şarj akımını ve akü deşarj kesme voltajını lityum akü parametrelerine göre yeniden yapılandırın.

 Lityum batarya durumuna göre inverterin şarjı başlatmasını veya durdurmasını sağlayın.

#### Akünün RS485 ucunu sürücünün RS485 iletişim portuna bağlayın

Lityum batarya RS485 bağlantı noktasının sürücüye Pin'den Pin'e bağlandığından, iletişim kablosunun paketin içinde olduğundan ve sürücü RS485 bağlantı noktası pin atamasının aşağıdaki gibi gösterildiğinden emin olun:

| Pin number | RS485 Port |
| --- | --- |
| PIN1 | RS485-B |
| PIN2 | RS485-A |
| PIN7 | RS485-A |
| PIN8 | RS485-B |

#### LCD Ayarları

Bağlandıktan sonra, aşağıdaki gibi bazı ayarları tamamlamanız ve onaylamanız gerekir:

- Lityum batarya tipi olarak program 05'i seçin.

- Program41/42/43/44/45 ayar değerini onaylayın.

Not: Program 43/44/45 yalnızca başarılı iletişim ile kullanılabilir, Program 12/13/29 işlevinin yerini alırlar, aynı zamanda program 12/13/29 kullanılamaz hale gelir.

#### LCD Ekran

İnverter ve akü arasındaki iletişim başarılı ise, LCD'de aşağıdaki gibi bazı bilgiler gösterilir

| Madde | Tanım | LCD ekran |
| --- | --- | --- |
| 1 | İletişim başarılı simgesi | - yanıp sönecek |
| 2 | Maksimum lityum akü şarj voltajı | Maksimum lityum akü şarj voltajı 56.0V'dir. |
| 3 | Maksimum lityum batarya şarj akımı | Maksimum lityum akü şarj akımı 40A'dır. |
| 4 | Lityum bataryanın deşarj edilmesi yasaktır | her 1 saniyede bir yanıp sönecektir |
| 5 | Lityum batarya şarjı yasaktır | her 2 saniyede bir yanıp sönecektir |
| 6 | Lityum batarya SOC(%) | Lityum batarya SOC değeri 63AH ve %60'tır |

PYLON US2000 lityum batarya için ayar

1). PYLONTECH US2000 lityum batarya ayarı:

Dip Anahtarı: Farklı baud hızını ve batarya grup adresini ayarlayan 4 Dip Anahtarı vardır. Anahtar konumu “OFF” konumuna getirilirse “0” anlamına gelir. Anahtar konumu “ON” konumuna getirilirse, “1” anlamına gelir. Dip 1, 9600 baud hızını temsil etmek üzere “AÇIK ”tır.

Dip 1, 9600 baud hızını temsil etmek üzere “AÇIK ”tır.

Ana akü (ilk akü) üzerindeki 2, 3 ve 4 numaralı dip anahtarı grup adresini ayarlamak veya değiştirmek içindir.

NOT: “1” üst konum ve “0” alt konumdur.

2). Kurulum süreci Adım 1. İnverter ve Lityum bataryayı Şekil 1'deki gibi bağlamak için RS485 kablosunu kullanın.

Adım 2. Lityum aküyü açın.

Adım 3. Lityum batarya başlatmak için üç saniyeden fazla basın, güç çıkışı hazır.

Adım 4. İnverteri açın.

Adım 5. LCD program 5'te pil tipini “Li2” olarak seçtiğinizden emin olun.

İnverter ve akü arasındaki iletişim başarılı ise LCD ekrandaki akü simgesi yanacaktır

İletişimsiz lityum batarya için ayar

Bu öneri lityum batarya uygulaması için kullanılır ve iletişim olmadan lityum batarya BMS korumasını önler, lütfen ayarı aşağıdaki gibi tamamlayın:

1. Ayarlamaya başlamadan önce, akü BMS spesifikasyonunu almalısınız：

A. Max Şarj voltajı

B. Max Şarj Akımı

C. Deşarj koruma gerilimi

2.Akü tipini “LIB” olarak ayarlayın

| 05 | Batarya Tipi | AGM (varsayılan) | Flooded |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | User-Defined (Kullanıcı Tanımlı) | “Kullanıcı Tanımlı” seçilirse, akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26, 27 ve 29'da ayarlanabilir. |
|  |  | Haberleşme olmadan lityum batarya | “LIB” seçilirse, akü varsayılan değeri iletişimsiz lityum akü için uygundur akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26,27 ve 29'da ayarlanabilir. |

3. C.V voltajını BMS-0.5V'un Maksimum şarj voltajı olarak ayarlayın.

| 26 | Bulk şarj voltajı (C.V voltajı) | Program 5'te kendinden tanımlı seçilirse, bu program ayarlanabilir. Ancak ayar değeri program27 değerine eşit veya daha fazla olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0,1V'tur. 24V modeller: Varsayılan 28.2V, ayar aralığı 24.0V ila 30.0V arasındadır, 48V modeller: Varsayılan 56,4V, ayar aralığı 48,0V ila 62,0V arasındadır. |
| --- | --- | --- |

4. Floating şarj voltajını C.V voltajı olarak ayarlayın.

| 27 | Floating charging voltage | Program 5'te kendinden tanımlı seçilirse, bu program ayarlanabilir. 24V modeller varsayılan ayar: 27.0V Ayar aralığı 24.0V ile 26 program değeri arasındadır 48V modeller varsayılan ayar: 54.0V Ayar aralığı 48.0V ile program 26 değeri arasındadır |
| --- | --- | --- |

5. Düşük DC kesme voltajını ≥ BMS+2V deşarj koruma voltajı olarak ayarlayın.

| 29 | Düşük DC kesme gerilimi | Program 5'te kendinden tanımlı seçilmişse, bu program ayarlanabilir. Ayar değeri program12 değerinden küçük olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur Düşük DC kesme gerilimi, yükün yüzde kaçı bağlı olursa olsun ayar değerine sabitlenecektir. 24V modeller varsayılan ayar: 21.0v Ayar aralığı 20.0V ila 27.0V arasındadır 48V modeller varsayılan ayarı: 42.0V Ayar aralığı 40.0V ila 54.0V arasındadır |
| --- | --- | --- |

6. BMS'nin Maksimum şarj akımından daha az olması gereken Maksimum şarj akımını ayarlayın.

| 02 | Maksimum şarj akımı: Solar ve şebeke şarj cihazları için toplam şarj akımını yapılandırmak için. (Maks. şarj akımı = şebeke şarj akımı + solar şarj akımı) | 60A (varsalayan) | Seçilirse, kabul edilebilir şarj akımı aralığı SPEC'in 1- Maks. şarj akımı dahilinde olacaktır, ancak AC şarj akımından daha az olmamalıdır (program 11) |
| --- | --- | --- | --- |

7. Program 01'de “SBU priority” veya “Solar first” seçildiğinde gerilim noktasını şebeke kaynağına geri ayarlama Ayar değeri ≥Düşük DC kesme gerilimi+1V olmalıdır， aksi takdirde inverter akü gerilimi düşük uyarısı verecektir.

| 12 | Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde gerilim noktasının şebeke kaynağına geri ayarlanması. | 48V model:46V (varsayılan) Ayar aralığı 48v model için 44.0V ila 57.2V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24V model:23V (varsayılan) Ayar aralığı 24v model için 22.0V ila 28.6V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır. |

Açıklama:

## 1.İnverteri açmadan ayarı bitirmeniz daha iyi olur (sadece LCD'nin göstermesine izin verin, çıkış yok);

## 2.Ayarı bitirdiğinizde, lütfen sürücüyü yeniden başlatın.
 Hata Referans Kodu

| Hata Kodu | Hata Olayı | Ikon no |
| --- | --- | --- |
| 01 | İnverter modülünün aşırı sıcaklığı |  |
| 02 | DCDC modülünün aşırı sıcaklığı |  |
| 03 | Batarya voltajı çok yüksek |  |
| 04 | PV modülü aşırı sıcaklığı |  |
| 05 | Çıkış kısa devre yaptı |  |
| 06 | Çıkış voltajı çok yüksek |  |
| 07 | Aşırı yük zaman aşımı |  |
| 08 | Bus voltajı çok yüksek |  |
| 09 | Bus yumuşak başlatma başarısız |  |
| 10 | PV aşırı akım |  |
| 11 | PV aşırı gerilim |  |
| 12 | DCDC aşırı akım |  |
| 13 | Aşırı akım veya dalgalanma |  |
| 14 | Bus voltajı çok düşük |  |
| 15 | İnvertör arızalı (Kendi kendine kontrol) |  |
| 18 | Op akım ofseti çok yüksek |  |
| 19 | İnvertör akım ofseti çok yüksek |  |
| 20 | DC/DC akım ofseti çok yüksek |  |
| 21 | PV akım ofseti çok yüksek |  |
| 22 | Çıkış gerilimi çok düşük |  |
| 23 | İnvertör negatif güç |  |

## Uyarı Göstergesi

| Uyarı Kodu | Uyarı Olayı | Sesli Alarm | Yanıp sönen simge |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Sıcaklık Çok Yüksek | Her saniyede üç kez bip sesi |  |
| 04 | Düşük batarya | Her saniyede bir bip sesi |  |
| 07 | Aşırı Yük | Her 0,5 saniyede bir bip sesi |  |
| 10 | Çıkış gücü azaltma | Her 3 saniyede iki kez bip sesi |  |
| 14 | Fan tıkalı | Hiçbiri |  |
| 15 | PV enerjisi düşük | Her 3 saniyede iki kez bip sesi |  |
| 19 | Lityum Batarya iletişimi başarısız oldu | Her 0,5 saniyede bir bip sesi |  |
| 21 | Lityum Batarya aşırı akım | Hiçbiri |  |
|  | Batarya equalization | Hiçbiri |  |
|  | Batarya bağlı değil | Hiçbiri |  |

# ÖZELLİKLER

## Tablo 1 Elektrik Besleme Modu Teknik Özellikler

| INVERTER MODEL | 1.5KVA | 2.5KVA | 3.5KVA | 5.5KVA | 6.2KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giriş Voltajı Dalga Biçimi | Sinüzoidal (şebeke veya jeneratör) |  |  |  |  |
| Nominal Giriş Voltaj | 230Vac |  |  |  |  |
| Düşük Kayıp Voltaj | 170Vac±7V (UPS) 90Vac±7V (Appliances) |  |  |  |  |
| Düşük Kayıplı Dönüş Voltaj | 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (Appliances) |  |  |  |  |
| Yüksek Kayıp Voltaj | 280Vac±7V |  |  |  |  |
| Yüksek Kayıplı Dönüş Voltajı | 270Vac±7V |  |  |  |  |
| Maksimum AC Giriş Voltajı | 300Vac |  |  |  |  |
| Nominal Giriş Frekansı | 50Hz / 60Hz (Auto detection) |  |  |  |  |
| Düşük Kayıp Frekansı | 40±1Hz |  |  |  |  |
| Düşük Kayıp Dönüş Frekansı | 42±1Hz |  |  |  |  |
| Yüksek Kayıp Frekansı | 65±1Hz |  |  |  |  |
| Yüksek Kayıp Dönüş Frekansı | 63±1Hz |  |  |  |  |
| Çıkış Kısa Devre Koruması | Batarya modu: Elektronik Devreler |  |  |  |  |
| Verimlilik | >%95 (Nominal R yükü, akü tam şarjlı) |  |  |  |  |
| Transfer Süresi | 10 ms tipik (UPS); 20 ms tipik (Cihazlar) |  |  |  |  |
| Çıkış gücü azalması: AC giriş voltajı modellere bağlı olarak 95V veya 170V'a düştüğünde, çıkış gücü azalacaktır. | Çıkış Gücü Nominal Güç 50% 90V 170V 280V Giriş Voltajı |  |  |  |  |

## Tablo 2 İnverter Modu Teknik Özellikleri

| INVERTER MODEL | 1.5KVA | 2.5KVA | 3.5KVA | 5.5KVA |  | 6.2KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal Çıkış Gücü | 1.5KVA 1.5KW | 2.5KVA 2.5KW | 3.5KVA 3.5KW | 5.5KVA 5.5KW |  | 6.2KVA 6.2KW |
| Çıkış Gerilimi Dalga Formu | Saf Sinüs Dalgası |  |  |  |  |  |
| Çıkış Gerilim Regülasyonu | 230Vac±5% |  |  |  |  |  |
| Çıkış Frekansı | 50Hz ile 60Hz |  |  |  |  |  |
| En Yüksek Verimlilik | 94% |  |  |  |  |  |
| Aşırı Gerilim Kapasitesi | 5 saniye için 2* nominal güç |  |  |  |  |  |
| Nominal DC Giriş Gerilimi | 24Vdc |  |  |  | 48Vdc |  |
| Soğuk Başlatma Gerilimi | 23.0Vdc |  |  |  | 46.0Vdc |  |
| Düşük DC Uyarı Gerilimi Sadece AGM ve Flooded için @ yük < %20 @ %20 ≤ yük < %50 @ yük ≥ %50 | 22.0Vdc 21.4Vdc 20.2Vdc |  |  |  | 44.0Vdc 42.8Vdc 40.4Vdc |  |
| Düşük DC Uyarı Dönüş Gerilimi Sadece AGM ve Flooded için @ yük < %20 @ %20 ≤ yük < %50 @ yük ≥ %50 | 23.0Vdc 22.4Vdc 21.2Vdc |  |  |  | 46.0Vdc 44.8Vdc 42.4Vdc |  |
| Düşük DC Kesme Gerilimi Sadece AGM ve Flooded için @ yük < %20 @ %20 ≤ yük < %50 @ yük ≥ %50 | 21.0Vdc 20.4Vdc 19.2Vdc |  |  |  | 42.0Vdc 40.8Vdc 38.4Vdc |  |

## Tablo 3 Şarj Modu Teknik Özellikler

| Şebeke Şarj Modu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERTER MODEL |  | 1.5KVA | 2.5KVA | 3.5KVA | 5.5KVA | 6.2KVA |
| Maksimum Şarj Akımı (PV+AC) (@ VI/P=230Vac) |  | 60Amp | 100Amp | 100Amp | 100Amp | 120Amp |
| Maksimum Şarj Akımı (AC) (@ VI/P=230Vac) |  | 60Amp | 80Amp |  |  |  |
| Bulk Şarj Voltajı | Flooded Batarya | 29.2Vdc |  |  | 58.4Vdc |  |
|  | AGM / Gel Batarya | 28.2Vdc |  |  | 56.4Vdc |  |
| Floating Şarj Voltajı |  | 27Vdc |  |  | 54Vdc |  |
| Aşırı Şarj Koruması |  | 32Vdc |  |  | 63Vdc |  |
| Şarj Algoritması |  | 3-Step |  |  |  |  |
| Şarj Eğrisi |  |  |  |  |  |  |
| Solar Girişi |  |  |  |  |  |  |
| INVERTER MODEL |  | 1.5KVA | 2.5KVA | 3.5KVA | 5.5KVA | 6.2KVA |
| Nominal Güç |  | 2000W | 3000W | 4000W | 5500W | 6500W |
| Maks. FV Dizi Açık Devre Voltajı |  | 500Vdc |  |  |  |  |
| PV Dizisi MPPT Voltajı |  | 60Vdc~500Vdc |  |  |  |  |
| Maks. Giriş Akımı |  | 15A | 15A | 15A | 18A | 27A |
| Maks. Şarj Akımı (PV) |  | 60A | 100A | 100A | 100A | 120A |

## Tablo 4 Genel Özellikler

| INVERTER MODEL | 1.5KVA | 2.5KVA | 3.5KVA | 5.5KVA | 6.2KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C to 55°C |  |  |  |  |
| Depolama sıcaklığı | -15°C~ 60°C |  |  |  |  |
| Nem | 5 ila %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) |  |  |  |  |
| Boyut (D*W*H), mm | 358x295x105 |  |  | 438x295x105 |  |
| Net Ağırlık, kg | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 8.2 | 8.7 |

SORUN GIDERME

| Problem | LCD/LED/Buzer | Açıklama / Olası neden | Ne yapmalı |
| --- | --- | --- | --- |
| Ünite başlatma işlemi sırasında otomatik olarak kapanır. | LCD/LED'ler ve sesli uyarı 3 saniye boyunca aktif olacak ve ardından kapanacaktır. | Akü voltajı çok düşük | 1. Aküyü yeniden şarj edin. 2. Aküyü değiştirin. |
| Güç açıldıktan sonra yanıt yok. | Belirti yok. | 1.Akü voltajı çok düşük. 2. Akü kutupları ters bağlanmış. | 1. Akülerin ve kabloların iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. 2. Aküyü yeniden şarj edin. 3. Aküyü değiştirin. |
| Şebeke mevcut ancak ünite batarya modunda çalışıyor. | Giriş voltajı LCD'de 0 olarak görüntülenir ve yeşil LED yanar. yanıp sönüyor. | Giriş koruyucusu tetiklendi | AC kesicinin atıp atmadığını ve AC kablolarının iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. |
|  | Yeşil LED yanıp sönüyor. | AC güç kalitesinin yetersiz olması. (Şebeke veya Jeneratör) | 1. AC kablolarının çok ince ve/veya çok uzun olup olmadığını kontrol edin. 2. Jeneratörün (uygulanmışsa) iyi çalışıp çalışmadığını veya giriş voltaj aralığı ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin. (UPS&Appliance) |
|  | Yeşil LED yanıp sönüyor. | Çıkış kaynağı önceliği olarak “Öncelik Solar” ayarlayın. | Çıkış kaynağı önceliğini önce Şebeke olarak değiştirin. |
| Ünite açıldığında, dahili röle tekrar tekrar açılır ve kapanır. | LCD ekran ve LED'ler yanıp sönüyor | Akü bağlantısı kesilmiş. | Akü kablolarının iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. |
| Buzer sürekli bip sesi çıkarır ve kırmızı LED yanar. | Arıza kodu 07 | Aşırı yük hatası. İnverter %110 aşırı yüklendi ve zaman doldu. | Bazı ekipmanları kapatarak bağlı yükü azaltın. |
|  | Arza kodu 05 | Çıkış kısa devre. | Kabloların iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve anormal yükü kaldırın. |
|  | Arıza kodu 02 | İnverter bileşeninin iç sıcaklığı 100°C'nin üzerinde. | Ünitenin hava akışının engellenip engellenmediğini veya ortam sıcaklığının çok yüksek olup olmadığını kontrol edin. |
|  | Arıza kodu 03 | Akü aşırı şarj edilmiş. | Onarım merkezine geri götürün. |
|  |  | Akü voltajı çok yüksek. | Akülerin özelliklerinin ve miktarının gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. |
|  | Arıza kodu 06/22 | Çıkış anormal (İnverter voltajı 190Vac'ın altında veya 260Vac'tan yüksek) | 1. Bağlı yükü azaltın. 2. Onarım merkezine geri dönün |
|  | Arıza kodu 08/09/15 | Dahili bileşenler arızalandı. | Onarım merkezine geri götürün. |
|  | Arıza kodu 13 | Aşırı akım veya dalgalanma | Üniteyi yeniden başlatın, hata tekrar oluşursa lütfen onarım merkezine geri dönün. |
|  | Arıza kodu 14 | Bus voltajı çok düşük. |  |
|  | Başka bir arıza kodu |  | Kablolar iyi bağlanmışsa, lütfen onarım merkezine geri dönün. |

371-00010-07 240605