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1. LCD ekran
2. Durum göstergesi
3. Şarj göstergesi
4. Hata göstergesi
5. Fonksiyon tuşları
6. Güç on/off anahtarı
7. AC giriş
8. AC çıkış
9. PV giriş
10. Batarya giriş
11. RS232 haberleşme portu
12. RS485 haberleşme portu
13. Kablo çıkışı
14. Topraklama





KURULUM
Ürün İçeriği
Kurulumdan önce lütfen üniteyi inceleyin. Paketin içindeki hiçbir şeyin hasarlı olmadığından emin olun. Paketin içinde aşağıdaki öğeleri almış olmalısınız:
1. Ünite x 1
2. Kullanım Kılavuzu x 1

Hazırlık
Tüm kabloları bağlamadan önce, lütfen aşağıda gösterildiği gibi iki vidayı sökerek alt kapağı çıkarın.

[image: C:\Users\SMK\Desktop\1\10.png10]

Cihazın Montajı
[image: E:\区琳枰\jary\11月\9\1636454177(1).jpg1636454177(1)]Kurulacak yeri seçmeden önce aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:
1. İnverteri yanıcı yapı malzemeleri üzerine monte etmeyin.
2. Sağlam bir yüzeye monte edin
3. LCD ekranın her zaman okunabilmesini sağlamak için bu inverteri göz hizasına monte edin.
4. Optimum çalışmayı sağlamak için ortam sıcaklığı 0°C ile 55°C arasında olmalıdır.
5. Tavsiye edilen montaj konumu, duvara dikey olarak yapıştırılmasıdır.
6. Yeterli ısı dağılımını garanti etmek ve kabloları çıkarmak için yeterli alana sahip olmak için diğer nesneleri ve yüzeyleri sağ şemada gösterildiği gibi tuttuğunuzdan emin olun.

[image: ] SADECE BETON VEYA DIĞER YANICI OLMAYAN YÜZEYLERE MONTAJ IÇIN UYGUNDUR.

Üç vidayı vidalayarak üniteyi takın. M4 veya M5 vidaların kullanılması tavsiye edilir.

[image: C:\Users\SMK\Desktop\1\4.png4]

[bookmark: _Toc28995][bookmark: _Toc900]Batarya Bağlantısı
DİKKAT: Güvenli çalışma ve yönetmeliklere uygunluk için, akü ile inverter arasına ayrı bir DC aşırı akım koruyucusu veya bağlantı kesme cihazı takılması istenir. Bazı uygulamalarda bağlantı kesme cihazı istenmeyebilir, ancak yine de aşırı akım korumasının takılı olması istenir. Lütfen gerekli sigorta veya kesici boyutu olarak aşağıdaki tablodaki tipik amper değerine bakın.
Kablo Soyma Boyu:
 
[image: ]DİKKAT! Tüm kablo bağlantıları kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.
DİKKAT! Akü bağlantısı için uygun kablo kullanmak sistem güvenliği ve verimli çalışma için çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki gibi uygun önerilen kablo, sıyırma uzunluğunu (L2) ve kalaylama uzunluğunu (L1) kullanın.


Önerilen batarya kablosu, sıyırma uzunluğu (L2) ve kalaylama uzunluğu (L1):

	Model
	Maksimum Amper
	Batarya Kapasitesi
	Kablo Ölçüsü
	Kablo
mm2
	L1
(mm)
	L 2
(mm)
	Tork 
Aralığı

	1500W-24
	70A
	100AH
	6AWG
	13.3
	3
	18
	2~3 Nm

	2500W-24
	100A
	100AH
	4AWG
	21.15
	3
	18
	2~3 Nm

	Diğer Modeller
	137A
	100AH
	2AWG
	38
	3
	18
	2~3 Nm



Batarya bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
1. Önerilen sıyırma uzunluğuna göre pozitif ve negatif kablolar için yalıtım kılıfını 18 mm çıkarın.
2. Tüm batarya paketlerini ünitelerin gerektirdiği şekilde bağlayın. Önerilen pil kapasitesinin kullanılması önerilir.
3. Akü kablosunu inverterin akü konektörüne düz bir şekilde takın ve cıvataların 2-3 Nm torkla sıkıldığından emin olun. Hem akü hem de inverter/şarj kutuplarının doğru bağlandığından ve akü kablolarının akü konektörüne sıkıca vidalandığından emin olun.
[image: C:\Users\SMK\Desktop\1\6.png6]
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	UYARI: Elektrik Çarpma Tehlikesi
Seri halde yüksek akü gerilimi nedeniyle montaj dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.



	[image: ]
[image: ]
	DİKKAT!!! İnverter terminalinin düz kısmı arasına herhangi bir şey koymayın Aksi takdirde aşırı ısınma meydana gelebilir.
DİKKAT!!! Terminaller sıkıca bağlanmadan önce terminaller üzerine anti-oksidan madde uygulamayın.
DİKKAT!!! Son DC bağlantısını yapmadan veya DC kesiciyi/ayırıcıyı kapatmadan önce, pozitif (+)'nın pozitif (+)'ya ve negatif (-)'nin negatif (-)'ye bağlandığından emin olun (-).



[bookmark: _Toc933][bookmark: _Toc7520]AC Giriş/Çıkış Bağlantısı
DİKKAT!! AC giriş güç kaynağına bağlamadan önce, lütfen inverter ile AC giriş güç kaynağı arasına ayrı bir AC kesici takın. Bu, inverterin bakım sırasında güvenli bir şekilde ayrılabilmesini ve AC girişinin aşırı akımından tamamen korunmasını sağlayacaktır. Tavsiye edilen AC kesici özelliği 50A'dir. 
DİKKAT!! “IN” ve ‘OUT’ işaretli iki terminal bloğu vardır. Lütfen giriş ve çıkış konnektörlerini yanlış bağlamayın.

UYARI! Tüm kablo bağlantıları kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.
UYARI! AC giriş bağlantısı için uygun kablo kullanmak sistem güvenliği ve verimli çalışma açısından çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki gibi önerilen uygun kablo boyutunu kullanın.

    AC kabloları için önerilen kablo gereksinimi
	Model
	Ölçü
	Tork Aralığı

	1.5KVA
	12AWG
	1.4~ 1.6Nm

	2.5KVA/3.5KVA
	10AWG
	1.4~ 1.6Nm

	5.5KVA/6.2KVA
	8 AWG
	1.4~ 1.6Nm





AC giriş/çıkış bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
1. AC giriş/çıkış bağlantısı yapmadan önce DC koruyucuyu veya ayırıcıyı açtığınızdan emin olun.
2. Altı iletken için yalıtım kılıfını 10 mm çıkarın. Ve faz L ve nötr iletken N'yi 3 mm kısaltın.
3. AC giriş kablolarını terminal bloğunda belirtilen kutuplara göre yerleştirin ve terminal vidalarını sıkın. Önce PE koruyucu iletkeni [image: ]     bağladığınızdan emin olun.

[image: ]→Toprak (sarı-yeşil) 
L→Faz (kahverengi)
N→Nötr (mavi)
[image: ][image: C:\Users\SMK\Desktop\1\7.png7]
	

	UYARI:
Üniteye kablo bağlamaya çalışmadan önce AC güç kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun.



4. [image: ]Ardından, AC çıkış kablolarını terminal bloğunda belirtilen kutuplara göre yerleştirin ve terminal vidalarını sıkın. Önce PE koruyucu iletkeni      bağladığınızdan emin olun.
[image: ]→Toprak (sarı-yeşil) L→Faz (kahverengi)
N→Nötr (mavi)
[image: C:\Users\SMK\Desktop\1\8.png8]
5. Kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.


DİKKAT: Klima gibi cihazların yeniden başlatılması için en az 2~3 dakika gereklidir çünkü devrelerin içindeki soğutucu gazın dengelenmesi için yeterli zamana sahip olunması gerekir. Bir güç kesintisi meydana gelir ve kısa sürede düzelirse, bağlı cihazlarınıza zarar verecektir. Bu tür bir hasarı önlemek için, lütfen kurulumdan önce klimanın zaman geciktirme fonksiyonuna sahip olup olmadığını üreticisinden kontrol edin. Aksi takdirde, bu inverter/şarj cihazı aşırı yük hatasını tetikler ve cihazınızı korumak için çıkışı keser, ancak bazen yine de klimada dahili hasara neden olur.

[bookmark: _Toc2905]


[bookmark: _Toc3204]PV Bağlantısı
DİKKAT: PV modüllerine bağlamadan önce, lütfen inverter ve PV modülleri arasına ayrıca bir DC devre kesici takın.

UYARI! Tüm kablo bağlantıları kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.
UYARI! PV modül bağlantısı için uygun kablo kullanmak sistem güvenliği ve verimli çalışma için çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki gibi önerilen uygun kablo boyutunu kullanın.

	Model
	Amper
	Kablo Ölçüsü
	Tork

	1.5KVA
	15A
	12 AWG
	1.4~1.6 Nm

	2.5KVA
	15A
	12 AWG
	1.4~1.6 Nm

	3.5KVA
	15A
	12 AWG
	1.4~1.6 Nm

	5.5KVA
	18A
	12 AWG
	1.4~1.6 Nm

	6.2KVA
	27A
	12 AWG
	1.4~1.6 Nm



PV Modül Seçimi
Uygun PV modüllerini seçerken, lütfen aşağıdaki parametreleri göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun:
1. PV modüllerin açık devre gerilimi (Voc) inverterin PV giriş geriliminden yüksek olmamalıdır
2. PV modüllerinin açık devre voltajı (Voc) min. bataryanın voltajından yüksek olmalıdır.
	Solar Şarj Mod

	INVERTER MODEL
	1.5KVA
	2.5KVA
	3.5KVA
	5.5KVA
	6.2KVA

	Maks. PV Dizi Açık Devre Voltajı
	500DC

	PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı
	60VDC~500VDC

	Maks. PV Giriş Akımı
	15A
	15A
	15A
	18A
	27A



Örnek olarak 450Wp ve 550Wp PV modülünü ele alalım. Yukarıdaki iki parametre dikkate alındıktan sonra, önerilen modül konfigürasyonları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
	Solar Panel Özellikleri
- 450Wp
· Vmp: 34.67Vdc
· Imp: 13.82A
· Voc: 41.25Vdc
· Isc: 12.98A

	SOLAR GİRİŞ
	PANEL SAYISI
	TOPLAM GÜÇ
	İNVERTER MODEL

	
	2 adet seri
	2 adet
	900 W
	1.5KVA-6.2KVA

	
	3 adet seri
	3 adet
	1,350 W
	

	
	4 adet seri
	4 adet
	1,800 W
	

	
	5 adet seri
	5 adet
	2,250 W
	

	
	6 adet seri
	6 adet
	2,700 W
	

	
	7 adet seri
	7 adet
	3,150 W
	

	
	8 adet seri
	8 adet
	3,600 W
	

	
	9 adet seri
	9 adet
	4,050 W
	

	
	10 adet seri
	10 adet
	4,500 W
	5.5KVA-6.2KVA

	
	11 adet seri
	11 adet
	4,950 W
	

	
	12 adet seri
	12 adet
	5,400 W
	

	
	6 adet serili 2 grup paralel
	12 adet
	5,400 W
	6.2KVA

	
	7 adet serili 2 grup paralel
	14 adet
	6,300 W
	

	Solar Panel Özellikleri
- 550Wp
· Vmp: 42.48Vdc
· Imp: 12.95A
· Voc: 50.32Vdc
· Isc: 13.70A

	SOLAR GİRİŞ
	PANEL SAYISI
	TOPLAM GÜÇ
	İNVERTER MODEL

	
	2 adet seri
	2 adet
	900 W
	1.5KVA-6.2KVA

	
	3 adet seri
	3 adet
	1,650 W
	

	
	4 adet seri
	4 adet
	2,200 W
	

	
	5 adet seri
	5 adet
	2,750 W
	

	
	6 adet seri
	6 adet
	3,300 W
	

	
	7 adet seri
	7 adet
	3,850 W
	

	
	8 adet seri
	8 adet
	4,400 W
	5.5KVA-6.2KVA

	
	9 adet seri
	9 adet
	4,950 W
	

	
	4 adet serili 2 grup paralel
	8 adet
	4,400 W
	6.2KVA

	
	5 adet serili 2 grup paralel
	10 adet
	  5,500 W
	

	
	6 adet serili 2 grup paralel
	12 adet
	6,600 W
	




PV Modül Kablo Bağlantısı:

[image: ]PV modül bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
1. Pozitif ve negatif iletkenler için yalıtım manşonunu 10 mm çıkarın.
2. PV modüllerinden ve PV giriş konektörlerinden gelen bağlantı kablosunun doğru polaritesini kontrol edin. Ardından, bağlantı kablosunun pozitif kutbunu (+) PV giriş konektörünün pozitif kutbuna (+) bağlayın. Bağlantı kablosunun negatif kutbunu (-) PV giriş konektörünün negatif kutbuna (-) bağlayın.
[image: C:\Users\SMK\Desktop\1\9.png9]
3. Kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.





Son Montaj
Tüm kabloları bağladıktan sonra, lütfen aşağıda gösterildiği gibi iki vidayı vidalayarak alt kapağı geri takın.

[image: C:\Users\SMK\Desktop\1\5.png5]
ÇALIŞTIRMA
[bookmark: _Toc7138]Güç ON/OFF
[image: 指向右边的反手食指][image: C:\Users\SMK\Desktop\225\1555.png1555]

Ünite düzgün bir şekilde kurulduktan ve piller iyice bağlandıktan sonra, üniteyi açmak için Açma/Kapama düğmesine (kasanın düğmesinde bulunur) basmanız yeterlidir.

Çalıştırma ve Gösterge Paneli
Aşağıdaki tabloda gösterilen çalıştırma ve gösterge paneli sürücünün ön panelindedir. Çalışma durumunu ve giriş/çıkış güç bilgilerini gösteren üç gösterge, dört fonksiyon tuşu ve bir LCD ekran içerir.
[image: C:\Users\SMK-Jary\Desktop\em-manual-7.pngem-manual-7]









LED Gösterge
	LED Gösterge
	Mesaj

	
[image: ]
	Yeşil
	Sabit Yanıyor
	Çıkış, Hat modunda şebeke tarafından beslenir.

	
	
	Yanıp Sönüyor
	Çıkış, akü modunda akü veya PV ile beslenir.

	
[image: ]
	Yeşil
	Sabit Yanıyor
	Batarya ful şarj

	
	
	Yanıp Sönüyor
	Batarya şarj oluyor

	
[image: ]
	Kırmızı
	Sabit Yanıyor
	İnverterde arıza var

	
	
	Yanıp Sönüyor
	İnverterde uyarı durumu oluşur.



Fonksiyon Tuşları		
	Fonksiyon Tuşları
	Tanımı

	ESC
	Ayar modundan çıkmak için

	UP
	Önceki seçime gitmek için

	DOWN
	Sonraki seçime gitmek için

	ENTER
	Ayar modunda seçimi onaylamak veya ayar moduna girmek için



[bookmark: _Toc30194]LCD Ayarları	
ENTER düğmesine 3 saniye basılı tuttuktan sonra, ünite ayar moduna girecektir. Ayar programlarını seçmek için “UP” veya “DOWN” düğmesine basın. Ardından, seçimi onaylamak için “ENTER” düğmesine veya çıkmak için ESC düğmesine basın.


 Program Ayarları:
	Program
	Tanım
	Seçilebilir seçenek

	01
	Çıkış kaynağı önceliği: Yük güç kaynağı önceliğini yapılandırmak için
	Öncelik Şebeke (varsayılan)

[image: ]
	Şebeke, yüklere birinci öncelik olarak güç sağlayacaktır.
Güneş ve batarya enerjisi, yalnızca şebeke elektriği mevcut olmadığında yüklere güç sağlayacaktır.

	
	
	Öncelik Solar

[image: ]
	Güneş enerjisi birinci öncelik olarak yüklere güç sağlar.
Eğer güneş enerjisi tüm bağlı yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, batarya enerjisi yüklere aynı anda güç sağlayacaktır.
Kamu hizmeti yalnızca herhangi bir koşul gerçekleştiğinde yüklere güç sağlar:
- Güneş enerjisi mevcut değil
· - Akü voltajı ya düşük seviye uyarı voltajına ya da program 12'deki ayar noktasına düşer.

	
	
	SBU Öncelik

[image: ]
	Güneş enerjisi birinci öncelik olarak yüklere güç sağlar. Eğer güneş enerjisi tüm bağlı yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, akü enerjisi yüklere aynı anda güç sağlayacaktır. Yardımcı program yüklere yalnızca akü voltajı düşük seviye uyarı voltajına veya program 12'deki ayar noktasına düştüğünde güç sağlar.

	
	
	SUB Öncelik
[image: ]
	Önce güneş enerjisi şarj edilir ve ardından yüklere güç verilir. Güneş enerjisi bağlı tüm yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, Şebeke enerjisi yüklere aynı anda güç sağlayacaktır.

	
	
	SUF Öncelik
[image: ]
	Eğer güneş enerjisi tüm bağlı yüklere ve bataryayı şarj etmeye yetiyorsa, güneş enerjisi şebekeye geri besleme yapabilir Eğer güneş enerjisi tüm bağlı yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, şebeke enerjisi aynı anda yüklere güç sağlayacaktır.

	02
	Maksimum şarj akımı: Solar ve şebeke şarj cihazları için toplam şarj akımını yapılandırmak için. (Maks. şarj akımı = şebeke şarj akımı + solar şarj akımı)
	60A (varsayılan)

[image: ]
	Seçilirse, kabul edilebilir şarj akımı aralığı Maks. AC şarj akımından SPEC'in Maks. şarj akımına kadar olacaktır, ancak AC şarj akımından daha az olmamalıdır （program 11）

	03
	AC giriş voltaj aralığı
	Ev Aletleri (varsayılan)
[image: ]
	Seçilirse, kabul edilebilir AC giriş voltaj aralığı 90-280VAC arasında olacaktır.

	
	
	UPS

[image: ]
	Seçilirse, kabul edilebilir AC giriş voltaj aralığı 170-280VAC arasında olacaktır.

	
	
	Jeneratör[image: 图标

描述已自动生成]
	Seçilirse, kabul edilebilir AC giriş voltaj aralığı 170 280VAC içinde ve jeneratörlerle uyumlu olacaktır. Not: Çünkü jeneratörlerin çıkış dalgalı ise, inverter çıkışı da dalgalı olacaktır.

	05
	Batarya Tipi
	AGM (varsayılan)

[image: ]
	Flooded

[image: ]

	
	
	Kullanıcı-Tanımlı

[image: ]

	“Kullanıcı Tanımlı” seçilirse, akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26, 27 ve 29'da ayarlanabilir.

	
	
	[image: C:\Users\admin\Desktop\标准说明升版以及升版说明\替换图片\LI2.pngLI2]
	PYLON US2000 Protokolü 3.5 Sürümünü Destekleyin

	
	
	[image: C:\Users\admin\Desktop\标准说明升版以及升版说明\替换图片\LI4.pngLI4]
	İnverter tedarikçisinden standart iletişim protokolü

	
	
	[image: ]Haberleşmesiz lityum batarya
	“LIB” seçilirse, akü varsayılan değeri iletişimsiz lityum akü için uygundur akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26,27 ve 29'da ayarlanabilir.

	06
	Aşırı yük oluştuğunda otomatik yeniden başlatma
	Yeniden başlat devre dışı[image: ]
	Yeniden başlatmayı etkinleştir (varsayılan)
[image: ]


	07
	Aşırı sıcaklık oluştuğunda otomatik yeniden başlatma
	Yeniden başlat devre dışı [image: ]
	Yeniden başlatmayı etkinleştir (varsayılan)
[image: ]


	08
	Çıkış Voltajı
	220V

[image: ]
	230V (varsayılan)

[image: ]

	
	
	240V

[image: ]
	

	09
	Çıkış Frekansı
	50Hz (varsayılan)

[image: ]
	60Hz

[image: ]

	10
	Otomatik baypas “Otomatik” seçildiğinde, şebeke gücü normalse, anahtar kapalı olsa bile otomatik olarak baypas edecektir.
	Manuel (varsayılan)
[image: ]
	Otomatik
[image: ]

	11
	Maksimum şebeke şarj akımı
	30A (varsayılan)


[image: ]

Seçilirse, kabul edilebilir şarj akımı aralığı 2- Maks. SPEC'in AC şarj akımı.

	12
	Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde gerilim noktasının şebeke kaynağına geri ayarlanması.
	48V model(program 5 LIB değildir:46V (varsayılan)
Ayar aralığı 48v model için 44.0V ila 57.2V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır.
48V model(program 5 LIB değildir):52V (varsayılan)
Ayar aralığı 48v model için 44.0V ila 57.2V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır.

	
	
	24V model(program 5 LIB değildir):23V (varsayılan)
Ayar aralığı 24v model için 22.0V ila 28.6V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır.
24V model(program 5 LIB değildir):26V (varsayılan)
Ayar aralığı 24v model için 22.0V ila 28.6V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır.

	13
	Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde gerilim noktasının akü moduna geri ayarlanması.
	Batarya Ful Şarj
(varsayılan)
[image: ]
	48V modeller:
Ayar aralığı 48V ile tam arasındadır (program26-0,4V değeri), ancak maksimum ayar değeri program12 değerinden fazla olmalıdır.
24V modeller:
Ayar aralığı 24V ile tam arasındadır (program26-0.4V değeri), ancak maksimum ayar değeri program12 değerinden fazla olmalıdır.




	16
	Şarj cihazı kaynak önceliği:
Şarj cihazı kaynak önceliğini yapılandırmak için.
	Bu inverter/şarj cihazı Hat, Bekleme veya Arıza modunda çalışıyorsa, şarj cihazı kaynağı aşağıdaki gibi programlanabilir:

	
	
	Öncelik Solar

[image: ]
	Güneş enerjisi ilk öncelik olarak aküyü şarj edecektir. Kamu hizmeti yalnızca güneş enerjisi mevcut olmadığında aküyü şarj edecektir.

	
	
	Solar ve Şebeke (Varsayılan)
[image: ]
	Güneş enerjisi ve şebeke aynı anda aküyü şarj edecektir.

	
	
	Sadece Solar

[image: ]
	Şebeke mevcut olsun ya da olmasın güneş enerjisi tek şarj kaynağı olacaktır.

	
	
	Bu invertör/şarj cihazı Akü modunda çalışıyorsa, sadece güneş enerjisi aküyü şarj edebilir. Güneş enerjisi mevcut ve yeterli ise aküyü şarj edecektir.

	
18
	Buzer mod
	Mode1

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\00\图片6.png图片6]
	Buzer sessiz

	
	
	Mode2
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\00\图片5.png图片5]
	Giriş kaynağı değiştiğinde veya belirli bir uyarı veya hata olduğunda sesli uyarı duyulur

	
	
	Mode3
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\00\图片4.png图片4]
	Belirli bir uyarı veya arıza olduğunda sesli uyarı duyulur

	
	
	Mode4(varsayılan)
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\00\图片3.png图片3]
	Bir arıza olduğunda sesli uyarı duyulur

	19
	Varsayılan ekrana otomatik dönüş
	[image: ]Varsayılan ekrana dön (varsayılan)
	Seçilirse, kullanıcılar ekran ekranını nasıl değiştirirse değiştirsin, 1 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmadığında otomatik olarak varsayılan ekrana (Giriş voltajı/çıkış voltajı) dönecektir.

	
	
	En son ekranda kalın
[image: C:\Users\SMK-Jary\Desktop\图片1.png图片1]
	Seçilirse, görüntü ekranı kullanıcının en son geçiş yaptığı ekranda kalacaktır.

	20
	Arka ışık kontrolü
	Arka ışık açık (varsayılan)
[image: ]
	Arka ışık kapalı

[image: ]

	23
	Aşırı yük baypası:
Etkinleştirildiğinde, akü modunda aşırı yük oluşursa ünite hat moduna geçecektir.
	Bypass devre dışı 
[image: C:\Users\admin\Desktop\标准说明升版以及升版说明\替换图片\BYD.pngBYD]
	Bypass etkin (varsayılan)
[image: ]

	25
	Modbus ID Ayarı
	Modbus ID Ayar Aralığı ：001 (varsayılan)~247[image: ]

	26
	Bulk şarj voltajı (C.V voltajı)
	Program 5'te kendinden tanımlı seçilmişse, bu program ayarlanabilir
yukarı. Ancak ayar değeri program27 değerine eşit veya daha fazla olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur.
24V modeller (program 5 Lib değildir): Varsayılan 28.2V, ayar aralığı 24.0V ila 31.0V arasındadır,
24V modeller (program 5 Lib'dir): Varsayılan 28.2V, ayar aralığı 24.0V ila 29.0V arasındadır,

48V modeller (program 5 Lib değildir): Varsayılan 56.4V, ayar aralığı 48.0V ila 62.0V arasındadır ，
48V modeller (program 5 Lib'dir): Varsayılan 56.4V, ayar aralığı 48.0V ila 58.0V arasındadır.  

	27
	Floating şarj voltajı
	Program 5'te öz tanımlı seçilirse, bu program ayarlanabilir.
24V modeller (program 5 Lib değildir) varsayılan ayar: 27.0V
Ayar aralığı 24.0V ile program 26 değeri arasındadır
24V modeller (program 5 Lib'dir) varsayılan ayar: 28.2.0V
Ayar aralığı 24.0V ile program 26 değeri arasındadır

48V modeller (program 5 Lib değildir) varsayılan ayar: 54.0V
Ayar aralığı 48.0V ile program 26 değeri arasındadır
48V modeller (program 5 Lib'dir) varsayılan ayar: 56.4.0V
Ayar aralığı 48.0V ile program 26 değeri arasındadır

	29
	Düşük DC kesme gerilimi
	Program 5'te kendinden tanımlı seçilmişse, bu program ayarlanabilir.
Ayar değeri program12 değerinden küçük olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur Düşük DC kesme gerilimi, yükün yüzde kaçı bağlı olursa olsun ayar değerine sabitlenecektir.
24V modeller varsayılan (program 5 LIB değildir) ayar: 21.0v
Ayar aralığı 20.0V ila 27.0V arasındadır
24V modeller varsayılan (program 5 LIB'dir) ayarı: 25.0v
Ayar aralığı 20.0V ila 27.0V arasındadır
48V modeller varsayılan (program 5 LIB değildir) ayarı: 42.0V
Ayar aralığı 40.0V ila 54.0V arasındadır
48V modeller varsayılan (program 5 LIB'dir) ayarı: 50.0V
Ayar aralığı 40.0V ila 54.0V arasındadır

	32
	Bulk şarj süresi(C.V durumu)
	Otomatik (varsayılan):
[image: ]

	Eğer seçilirse, inverter bu şarj süresini otomatik olarak değerlendirecektir.

	
	
	[image: ]5 dk


	Ayar aralığı 5 dakika ile 900 dakika arasındadır. Her bir tıklamanın artışı 5 dakikadır.

	
	
	900 dk

[image: ]
	

	
	
	Eğer program 05'te “USE” seçilmişse, bu program ayarlanabilir.



	33
	Batarya equalization
	Batarya equalization

[image: ]
	Batarya equalization devre dışı bırak (varsayılan)
[image: ]

	
	
	Program 05'te “Flooded” veya “USE” seçilirse, bu program ayarlanabilir.

	34
	Batarya equalization voltajı
	24V modellerin varsayılan (program 5 Lib değildir) ayarı 29,2V'tur. Ayar aralığı yüzer voltaj ~ 31V arasındadır. Her bir tıklamanın artışı 0,1V'tur.
24V modeller varsayılan (program 5 Lib'dir) ayarı 29,2V'dir. Ayar aralığı yüzer gerilim ~ 29V arasındadır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur.

48V modeller varsayılan (program 5 Lib değildir) ayarı 58,4V'tur. Ayar aralığı yüzer gerilim ~ 62V arasındadır. Her bir tıklamanın artışı 0,1V'tur.
48V modellerde varsayılan (program 5 Lib'dir) ayar 58,4V'dur. Ayar aralığı yüzer gerilim ~ 58V arasındadır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur.

	35
	Batarya equalized süresi
	60dk (varsayılan)

[image: ]
	Ayar aralığı 0 dakika ile 900 dakika arasındadır.

	36
	Batarya equalized zaman aşımı
	120dk (varsayılan)

[image: ]
	Ayar aralığı 0 dakika ile 900 dakika arasındadır.

	37
	Equalization aralığı
	30gün (varsayılan)

[image: ]
	Ayar aralığı 1 ila 90 gündür.

	39
	Equalization hemen etkinleştirildi
	Etkinleştir
[image: ]
	Devre dışı bırak (varsayılan)
[image: ]

	
	
	Eğer equalization fonksiyonu 33. programda etkinleştirilmişse, bu program ayarlanabilir. Bu programda “Etkinleştir” seçilirse, akü dengelemesini hemen etkinleştirir ve LCD ana sayfasında “[image: ] ” görüntülenir. “Devre Dışı Bırak” seçilirse, program 37 ayarına göre bir sonraki etkinleştirilmiş eşitleme zamanı gelene kadar eşitleme işlevini iptal edecektir. Bu sırada, “[image: ]” LCD ana sayfasında gösterilmeyecektir.

	41
	Lityum batarya için otomatik aktivasyon
	[image: ]
	Otomatik etkinleştirmeyi devre dışı bırak (varsayılan)

	
	
	[image: ]
	Program05 lityum pil olarak “LIx” seçildiğinde ve pil algılanmadığında, ünite bir seferde lityum pili otomatik olarak etkinleştirecektir. Lityum pili otomatik olarak etkinleştirmek istiyorsanız, üniteyi yeniden başlatmanız gerekir.

	42
	Lityum batarya için manuel aktivasyon
	[image: ]
	Varsayılan: etkinleştirmeyi devre dışı bırak

	
	
	[image: ]
	Program05 lityum pil olarak “LIx” seçildiğinde, pil algılanmadığında, lityum pili bir seferde etkinleştirmek istiyorsanız, bunu seçebilirsiniz.

	43
	Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde SOC noktasının şebeke kaynağına geri ayarlanması
	[image: ]
	Varsayılan %50, %5~%50 Ayarlanabilir, ancak minimum ayar değeri program 45 değerinden fazla olmalıdır.

	44
	Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde SOC noktasının akü moduna geri ayarlanması
	[image: ]
	Varsayılan %95, %60~%100 Ayarlanabilir

	45
	Düşük DC kesme SOC
	[image: ]
	Varsayılan %20, %3~%30 Ayarlanabilir, ancak maksimum ayar değeri program 43 değerinden küçük olmalıdır.

	46
	Maksimum deşarj akımı koruması
	[image: ]
	Varsayılan KAPALI Akım deşarj akımı koruma fonksiyonunu devre dışı bırak

	
	
	[image: C:/Users/SMK-Jary/Desktop/图片1.png图片1]
	Sadece Tekli modelde mevcuttur.
Yardımcı program mevcut olduğunda, yardımcı program modeline döner ve akü deşarj akımı ayar değerini aştıktan sonra akü deşarjı durur.
Yardımcı program kullanılamadığında, uyarı oluşur ve akü deşarj akımı ayar değerini aştıktan sonra akü deşarjı devam eder.




[bookmark: _Toc9314]BATARYA EQUALIZATION
Şarj kontrol cihazına equalization fonksiyonu eklenmiştir. Asit konsantrasyonunun akünün alt kısmında üst kısmından daha fazla olduğu bir durum olan tabakalaşma gibi olumsuz kimyasal etkilerin birikmesini tersine çevirir. Equalization ayrıca plakalarda birikmiş olabilecek sülfat kristallerinin giderilmesine de yardımcı olur. Kontrol edilmezse, sülfatlaşma adı verilen bu durum akünün toplam kapasitesini azaltacaktır. Bu nedenle akünün periyodik olarak equalization tavsiye edilir.

· Equalization Fonskiyonu Nasısl Uygulanır
Önce LCD ayar programı 33'ün izlenmesinde akü equalization fonksiyonunu etkinleştirmelisiniz. Ardından, bu işlevi aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak cihaza uygulayabilirsiniz:
1. Program 37'de equalization aralığının ayarlanması.
2. Program 39'da hemen aktif equalization

· Ne Zaman Equalize Yapılmalı
[image: ]Float aşamasında, ayarlanan equalization aralığına (akü eşitleme döngüsü) ulaşıldığında veya eşitleme hemen aktif olduğunda, kontrolör equalize aşamasına girmeye başlayacaktır.

· Equalize Şarj Süresi ve Zaman Aşımı
Equalize aşamasında kontrolör, akü voltajı akü equalize voltajına yükselene kadar aküyü mümkün olduğunca şarj etmek için güç sağlayacaktır. Ardından, akü voltajını akü eşitleme voltajında tutmak için sabit voltaj regülasyonu uygulanır. Akü, ayarlanan akü eşitleme zamanı gelene kadar Eşitleme aşamasında kalacaktır.


[image: ]

[image: ]Ancak, Eşitleme aşamasında, akü eşitleme süresi dolduğunda ve akü voltajı akü eşitleme voltajı noktasına yükselmediğinde, şarj kontrol cihazı akü voltajı akü eşitleme voltajına ulaşana kadar akü eşitleme süresini uzatacaktır. Akü eşitleme zaman aşımı ayarı bittiğinde akü voltajı hala akü eşitleme voltajından düşükse, şarj kontrol cihazı eşitlemeyi durduracak ve şamandıra aşamasına dönecektir.

LİTYUM BATARYA İÇİN AYAR
Lityum Batarya Bağlantısı
İnverter için lityum akü seçerseniz, yalnızca yapılandırdığımız lityum aküyü kullanmanıza izin verilir. Lityum akü üzerinde iki konektör vardır, BMS'nin RS485 portu ve güç kablosu.
Lityum pil bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
1). Akü terminalini önerilen akü kablosu ve terminal boyutuna göre monte edin (Kurşun asit ile aynıdır, ayrıntılar için Kurşun asit Akü bağlantısı bölümüne bakın).
2). Akünün RS485 portunun ucunu sürücünün BMS (RS485) iletişim portuna bağlayın.
[image: C:\Users\SMK\Desktop\0328\222.png222]
Resim 1
Lityum batarya iletişimi ve ayarı
Lityum akü seçiyorsanız, akü ile inverter arasına BMS iletişim kablosunu bağladığınızdan emin olun. Bu iletişim kablosu lityum akü ve inverter arasında bilgi ve sinyal iletir. Bu bilgiler aşağıda listelenmiştir:
 Şarj voltajını, şarj akımını ve akü deşarj kesme voltajını lityum akü parametrelerine göre yeniden yapılandırın.
 Lityum batarya durumuna göre inverterin şarjı başlatmasını veya durdurmasını sağlayın.
Akünün RS485 ucunu sürücünün RS485 iletişim portuna bağlayın

Lityum batarya RS485 bağlantı noktasının sürücüye Pin'den Pin'e bağlandığından, iletişim kablosunun paketin içinde olduğundan ve sürücü RS485 bağlantı noktası pin atamasının aşağıdaki gibi gösterildiğinden emin olun:
	Pin number
	RS485 Port

	PIN1
	RS485-B

	PIN2
	RS485-A

	PIN7
	RS485-A

	PIN8
	RS485-B


[image: ]



LCD Ayarları
Bağlandıktan sonra, aşağıdaki gibi bazı ayarları tamamlamanız ve onaylamanız gerekir:
1) Lityum batarya tipi olarak program 05'i seçin.
2) Program41/42/43/44/45 ayar değerini onaylayın.
Not: Program 43/44/45 yalnızca başarılı iletişim ile kullanılabilir, Program 12/13/29 işlevinin yerini alırlar, aynı zamanda program 12/13/29 kullanılamaz hale gelir.
LCD Ekran
İnverter ve akü arasındaki iletişim başarılı ise, LCD'de aşağıdaki gibi bazı bilgiler gösterilir
	Madde
	Tanım
	LCD ekran

	1
	İletişim başarılı simgesi
	·  yanıp sönecek[image: ]

	2
	Maksimum lityum akü şarj voltajı
	

Maksimum lityum akü şarj voltajı 56.0V'dir.

	3
	Maksimum lityum batarya şarj akımı
	

Maksimum lityum akü şarj akımı 40A'dır.

	4
	Lityum bataryanın deşarj edilmesi yasaktır
	[image: ] her 1 saniyede bir yanıp sönecektir

	5
	Lityum batarya şarjı yasaktır
	[image: ] her 2 saniyede bir yanıp sönecektir

	6
	Lityum batarya SOC(%)
	

Lityum batarya SOC değeri 63AH ve %60'tır






PYLON US2000 lityum batarya için ayar
1). PYLONTECH US2000 lityum batarya ayarı:
Dip Anahtarı: Farklı baud hızını ve batarya grup adresini ayarlayan 4 Dip Anahtarı vardır. Anahtar konumu “OFF” konumuna getirilirse “0” anlamına gelir. Anahtar konumu “ON” konumuna getirilirse, “1” anlamına gelir. Dip 1, 9600 baud hızını temsil etmek üzere “AÇIK ”tır.
Dip 1, 9600 baud hızını temsil etmek üzere “AÇIK ”tır. 
Ana akü (ilk akü) üzerindeki 2, 3 ve 4 numaralı dip anahtarı grup adresini ayarlamak veya değiştirmek içindir.

NOT: “1” üst konum ve “0” alt konumdur.[image: ]

2). Kurulum süreci Adım 1. İnverter ve Lityum bataryayı Şekil 1'deki gibi bağlamak için RS485 kablosunu kullanın.
Adım 2. Lityum aküyü açın.[image: ]
Adım 3. Lityum batarya başlatmak için üç saniyeden fazla basın, güç çıkışı hazır.[image: ]
Adım 4. İnverteri açın.
Adım 5. LCD program 5'te pil tipini “Li2” olarak seçtiğinizden emin olun.
İnverter ve akü arasındaki iletişim başarılı ise LCD ekrandaki akü simgesi yanacaktır[image: ]


İletişimsiz lityum batarya için ayar
Bu öneri lityum batarya uygulaması için kullanılır ve iletişim olmadan lityum batarya BMS korumasını önler, lütfen ayarı aşağıdaki gibi tamamlayın:
1. Ayarlamaya başlamadan önce, akü BMS spesifikasyonunu almalısınız：
  A. Max Şarj voltajı 
  B. Max Şarj Akımı
  C. Deşarj koruma gerilimi

  2.Akü tipini “LIB” olarak ayarlayın

	05
	Batarya Tipi
	AGM (varsayılan)

[image: ]
	Flooded

[image: ]

	
	
	User-Defined (Kullanıcı Tanımlı)

[image: ]

	“Kullanıcı Tanımlı” seçilirse, akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26, 27 ve 29'da ayarlanabilir.

	
	
	[image: ]Haberleşme olmadan lityum batarya
	“LIB” seçilirse, akü varsayılan değeri iletişimsiz lityum akü için uygundur akü şarj voltajı ve düşük DC kesme voltajı program 26,27 ve 29'da ayarlanabilir.



3. C.V voltajını BMS-0.5V'un Maksimum şarj voltajı olarak ayarlayın.
	26
	Bulk şarj voltajı (C.V voltajı)
	Program 5'te kendinden tanımlı seçilirse, bu program ayarlanabilir. Ancak ayar değeri program27 değerine eşit veya daha fazla olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0,1V'tur.
24V modeller: Varsayılan 28.2V, ayar aralığı 24.0V ila 30.0V arasındadır,
48V modeller: Varsayılan 56,4V, ayar aralığı 48,0V ila 62,0V arasındadır.



4. Floating şarj voltajını C.V voltajı olarak ayarlayın.
	27
	Floating charging voltage
	Program 5'te kendinden tanımlı seçilirse, bu program ayarlanabilir.
24V modeller varsayılan ayar: 27.0V
Ayar aralığı 24.0V ile 26 program değeri arasındadır
48V modeller varsayılan ayar: 54.0V
Ayar aralığı 48.0V ile program 26 değeri arasındadır





5. Düşük DC kesme voltajını ≥ BMS+2V deşarj koruma voltajı olarak ayarlayın.
	29
	Düşük DC kesme gerilimi
	Program 5'te kendinden tanımlı seçilmişse, bu program ayarlanabilir.
Ayar değeri program12 değerinden küçük olmalıdır. Her bir tıklamanın artışı 0.1V'tur Düşük DC kesme gerilimi, yükün yüzde kaçı bağlı olursa olsun ayar değerine sabitlenecektir.
24V modeller varsayılan ayar: 21.0v
Ayar aralığı 20.0V ila 27.0V arasındadır
48V modeller varsayılan ayarı: 42.0V
Ayar aralığı 40.0V ila 54.0V arasındadır



6. BMS'nin Maksimum şarj akımından daha az olması gereken Maksimum şarj akımını ayarlayın.
	02
	Maksimum şarj akımı: Solar ve şebeke şarj cihazları için toplam şarj akımını yapılandırmak için. (Maks. şarj akımı = şebeke şarj akımı + solar şarj akımı)
	60A (varsalayan)
[image: ]


	
Seçilirse, kabul edilebilir şarj akımı aralığı SPEC'in 1- Maks. şarj akımı dahilinde olacaktır, ancak AC şarj akımından daha az olmamalıdır (program 11)



7. Program 01'de “SBU priority” veya “Solar first” seçildiğinde gerilim noktasını şebeke kaynağına geri ayarlama Ayar değeri ≥Düşük DC kesme gerilimi+1V olmalıdır， aksi takdirde inverter akü gerilimi düşük uyarısı verecektir.
	12
	Program 01'de “SBU önceliği” veya “Önce güneş enerjisi” seçildiğinde gerilim noktasının şebeke kaynağına geri ayarlanması.
	48V model:46V (varsayılan)
Ayar aralığı 48v model için 44.0V ila 57.2V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır.

	
	
	24V model:23V (varsayılan)
Ayar aralığı 24v model için 22.0V ila 28.6V arasındadır, ancak maksimum ayar değeri program13 değerinden küçük olmalıdır.



Açıklama:
1.İnverteri açmadan ayarı bitirmeniz daha iyi olur (sadece LCD'nin göstermesine izin verin, çıkış yok);
2.Ayarı bitirdiğinizde, lütfen sürücüyü yeniden başlatın.
 Hata Referans Kodu

	[bookmark: _Hlk27684779]Hata Kodu
	Hata Olayı
	Ikon no

	01
	İnverter modülünün aşırı sıcaklığı
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	02
	DCDC modülünün aşırı sıcaklığı
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	03
	Batarya voltajı çok yüksek
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	04
	PV modülü aşırı sıcaklığı
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\图片2.png图片2]

	05
	Çıkış kısa devre yaptı
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	06
	Çıkış voltajı çok yüksek
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	07
	Aşırı yük zaman aşımı
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	08
	Bus voltajı çok yüksek
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	09
	Bus yumuşak başlatma başarısız
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	10
	PV aşırı akım
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	11
	PV aşırı gerilim
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	12
	DCDC aşırı akım
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	13
	Aşırı akım veya dalgalanma
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	14
	Bus voltajı çok düşük
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	15
	İnvertör arızalı (Kendi kendine kontrol)
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	18
	Op akım ofseti çok yüksek
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	19
	İnvertör akım ofseti çok yüksek
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	20
	DC/DC akım ofseti çok yüksek
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	21
	PV akım ofseti çok yüksek
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	22
	Çıkış gerilimi çok düşük
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	23
	İnvertör negatif güç
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Uyarı Göstergesi

	Uyarı Kodu
	Uyarı Olayı
	Sesli Alarm
	Yanıp sönen simge

	02
	Sıcaklık Çok Yüksek
	Her saniyede üç kez bip sesi
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	04
	Düşük batarya
	Her saniyede bir bip sesi
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	07
	Aşırı Yük
	Her 0,5 saniyede bir bip sesi
	[image: ][image: ]
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	10
	Çıkış gücü azaltma
	Her 3 saniyede iki kez bip sesi
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	14
	Fan tıkalı
	Hiçbiri
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	15
	PV enerjisi düşük
	Her 3 saniyede iki kez bip sesi
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	19
	Lityum Batarya iletişimi başarısız oldu
	Her 0,5 saniyede bir bip sesi
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	21
	Lityum Batarya aşırı akım
	Hiçbiri
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	Batarya equalization
	Hiçbiri
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	Batarya bağlı değil
	Hiçbiri
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ÖZELLİKLER
[bookmark: _Toc14928]Tablo 1 Elektrik Besleme Modu Teknik Özellikler

	INVERTER MODEL
	1.5KVA
	2.5KVA
	3.5KVA
	5.5KVA
	6.2KVA

	Giriş Voltajı Dalga Biçimi
	Sinüzoidal (şebeke veya jeneratör)

	Nominal Giriş Voltaj
	230Vac

	Düşük Kayıp Voltaj
	170Vac±7V (UPS)
90Vac±7V (Appliances)

	Düşük Kayıplı Dönüş Voltaj
	180Vac±7V (UPS);
100Vac±7V (Appliances)

	Yüksek Kayıp Voltaj
	280Vac±7V

	Yüksek Kayıplı Dönüş Voltajı
	270Vac±7V

	Maksimum AC Giriş Voltajı
	300Vac

	Nominal Giriş Frekansı
	50Hz / 60Hz (Auto detection)

	Düşük Kayıp Frekansı
	40±1Hz

	Düşük Kayıp Dönüş Frekansı
	42±1Hz

	Yüksek Kayıp Frekansı
	65±1Hz

	Yüksek Kayıp Dönüş Frekansı
	63±1Hz

	Çıkış Kısa Devre Koruması
	Batarya modu: Elektronik Devreler

	Verimlilik 
	>%95 (Nominal R yükü, akü tam şarjlı)

	
Transfer Süresi
	10 ms tipik (UPS); 20 ms tipik (Cihazlar)

	
Çıkış gücü azalması:
AC giriş voltajı modellere bağlı olarak 95V veya 170V'a düştüğünde, çıkış gücü azalacaktır.
	
Çıkış Gücü

Nominal Güç 50%



90V	170V	280V Giriş Voltajı



[bookmark: _Toc32714]Tablo 2 İnverter Modu Teknik Özellikleri

	INVERTER MODEL
	1.5KVA
	2.5KVA
	3.5KVA
	5.5KVA
	6.2KVA

	Nominal Çıkış Gücü
	1.5KVA
1.5KW
	2.5KVA
2.5KW
	3.5KVA
3.5KW
	5.5KVA
5.5KW
	6.2KVA
6.2KW

	Çıkış Gerilimi Dalga Formu
	Saf Sinüs Dalgası

	Çıkış Gerilim Regülasyonu
	230Vac±5%

	Çıkış Frekansı
	50Hz ile 60Hz

	En Yüksek Verimlilik
	94%

	Aşırı Gerilim Kapasitesi
	5 saniye için 2* nominal güç

	Nominal DC Giriş Gerilimi
	24Vdc
	48Vdc

	Soğuk Başlatma Gerilimi
	23.0Vdc
	46.0Vdc

	Düşük DC Uyarı Gerilimi
Sadece AGM ve Flooded için
@ yük < %20
@ %20 ≤ yük < %50
@ yük ≥ %50
	22.0Vdc
21.4Vdc 
20.2Vdc
	44.0Vdc
42.8Vdc
40.4Vdc

	Düşük DC Uyarı Dönüş Gerilimi
Sadece AGM ve Flooded için
@ yük < %20
@ %20 ≤ yük < %50
@ yük ≥ %50
	23.0Vdc
22.4Vdc
21.2Vdc
	46.0Vdc
44.8Vdc
42.4Vdc

	Düşük DC Kesme Gerilimi
Sadece AGM ve Flooded için
@ yük < %20
@ %20 ≤ yük < %50
@ yük ≥ %50
	21.0Vdc
20.4Vdc
19.2Vdc
	42.0Vdc
40.8Vdc
38.4Vdc



[bookmark: _Toc6764]Tablo 3 Şarj Modu Teknik Özellikler	 

	Şebeke Şarj Modu

	INVERTER MODEL
	1.5KVA
	2.5KVA
	3.5KVA
	5.5KVA
	6.2KVA

	Maksimum Şarj Akımı (PV+AC)
(@ VI/P=230Vac)
	60Amp
	100Amp
	100Amp
	100Amp
	120Amp

	Maksimum Şarj Akımı
(AC) (@ VI/P=230Vac)
	60Amp
	80Amp

	Bulk Şarj Voltajı
	Flooded
Batarya
	29.2Vdc
	58.4Vdc

	
	AGM / Gel
Batarya
	28.2Vdc
	56.4Vdc

	Floating Şarj Voltajı
	27Vdc
	54Vdc

	Aşırı Şarj Koruması
	32Vdc
	63Vdc

	Şarj Algoritması
	3-Step

	





Şarj Eğrisi
	[image: ]

	Solar Girişi

	INVERTER MODEL
	1.5KVA
	2.5KVA
	3.5KVA
	5.5KVA
	6.2KVA

	Nominal Güç
	2000W
	3000W
	4000W
	5500W
	6500W

	Maks. FV Dizi Açık Devre Voltajı
	500Vdc

	PV Dizisi MPPT Voltajı
	60Vdc~500Vdc

	Maks. Giriş Akımı
	15A
	15A
	15A
	18A
	27A

	Maks. Şarj Akımı (PV)
	60A
	100A
	100A
	100A
	120A


[bookmark: _Toc6085]Tablo 4 Genel Özellikler	
	INVERTER MODEL
	1.5KVA
	2.5KVA
	3.5KVA
	5.5KVA
	6.2KVA

	Çalışma Sıcaklık Aralığı
	-10°C to 55°C

	Depolama sıcaklığı
	-15°C~ 60°C

	Nem
	5 ila %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)

	Boyut (D*W*H), mm
	358x295x105
	438x295x105

	Net Ağırlık, kg
	5.8
	6.0
	6.2
	8.2
	8.7



  SORUN GIDERME
	Problem
	LCD/LED/Buzer
	Açıklama / Olası neden
	Ne yapmalı

	Ünite başlatma işlemi sırasında otomatik olarak kapanır.
	LCD/LED'ler ve sesli uyarı 3 saniye boyunca aktif olacak ve ardından kapanacaktır.
	Akü voltajı çok düşük
	
1. Aküyü yeniden şarj edin.
2. Aküyü değiştirin.

	
Güç açıldıktan sonra yanıt yok.
	Belirti yok.
	1.Akü voltajı çok düşük.
2. Akü kutupları ters bağlanmış.
	1. Akülerin ve kabloların iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
2. Aküyü yeniden şarj edin.
3. Aküyü değiştirin.

	
Şebeke mevcut ancak ünite batarya modunda çalışıyor.
	Giriş voltajı LCD'de 0 olarak görüntülenir ve yeşil LED yanar.
yanıp sönüyor.
	
Giriş koruyucusu tetiklendi
	AC kesicinin atıp atmadığını ve AC kablolarının iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

	
	
Yeşil LED yanıp sönüyor.
	
AC güç kalitesinin yetersiz olması. (Şebeke veya Jeneratör)
	1. AC kablolarının çok ince ve/veya çok uzun olup olmadığını kontrol edin.
2. Jeneratörün (uygulanmışsa) iyi çalışıp çalışmadığını veya giriş voltaj aralığı ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin. (UPS&Appliance)

	
	Yeşil LED yanıp sönüyor.
	Çıkış kaynağı önceliği olarak “Öncelik Solar” ayarlayın.
	Çıkış kaynağı önceliğini önce Şebeke olarak değiştirin.

	Ünite açıldığında, dahili röle tekrar tekrar açılır ve kapanır.
	LCD ekran ve LED'ler yanıp sönüyor
	Akü bağlantısı kesilmiş.
	
Akü kablolarının iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

	








Buzer sürekli bip sesi çıkarır ve kırmızı LED yanar.
	Arıza kodu 07
	Aşırı yük hatası. İnverter %110 aşırı yüklendi ve zaman doldu.
	Bazı ekipmanları kapatarak bağlı yükü azaltın.

	
	Arza kodu 05
	Çıkış kısa devre.
	Kabloların iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve anormal yükü kaldırın.

	
	Arıza kodu 02
	
İnverter bileşeninin iç sıcaklığı 100°C'nin üzerinde.
	Ünitenin hava akışının engellenip engellenmediğini veya ortam sıcaklığının çok yüksek olup olmadığını kontrol edin.

	
	Arıza kodu 03
	Akü aşırı şarj edilmiş.
	Onarım merkezine geri götürün.

	
	
	
Akü voltajı çok yüksek.
	Akülerin özelliklerinin ve miktarının gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.

	
	Arıza kodu 06/22
	Çıkış anormal (İnverter voltajı 190Vac'ın altında veya 260Vac'tan yüksek)
	1. Bağlı yükü azaltın.
2. Onarım merkezine geri dönün

	
	Arıza kodu 08/09/15
	Dahili bileşenler arızalandı.
	Onarım merkezine geri götürün.

	
	Arıza kodu 13
	Aşırı akım veya dalgalanma
	Üniteyi yeniden başlatın, hata tekrar oluşursa lütfen onarım merkezine geri dönün.

	
	Arıza kodu 14
	Bus voltajı çok düşük.
	

	
	Başka bir arıza kodu
	
	Kablolar iyi bağlanmışsa, lütfen onarım merkezine geri dönün.
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Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]
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